문서번호	급수운영과-5866
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	이경재	04/21 전명수
협 조

물세척 실시결과 보고(광암55블록)

강동수도사업소

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.04.10.(금)~04.17(금)

○ 위   치 : 광암55블록(송파구 문정동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	세척일	퇴수시설
계			883
1	마천동20-2~20-6	100	55	DCIP	92	2.4	4.10	소화전
2	마천동 5-7~5-12	80	90	DCIP	86	2.3	4.13	소화전
3	마천동 13-6~12-1	100	125	DCIP	86	2.3	4.15	소화전
4	마천동 19-4~19-11	80	90	DCIP	86	2.3	4.16	소화전
5	마천동 24-1	200	80	DCIP	80	2.3	4.17	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

4.10일 시 간	수질검사(1구간)		4.13일 시 간	수질검사(2구간)		4.15일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:05	0.18	0.38	14:05	0.20	0.70	14:05	0.19	0.89
14:15	0.25	0.24	14:15	0.22	0.30	14:15	0.21	0.68
14:25	0.30	0.19	14:25	0.27	0.17	14:25	0.23	0.22
14:35	0.36	0.15	14:35	0.27	0.17	14:35	0.27	0.19

4.16일 시 간	수질검사(4구간)		4.17일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:00	0.21	0.42	14:05	0.16	1.26
14:10	0.22	0.35	14:15	0.21	0.39
14:20	0.23	0.15	14:25	0.22	0.28
14:30	0.24	0.13	14:35	0.31	0.19

- 세척수량 : 407㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2
3
4
5