함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	정릉배밭증압장(A~D) 모터펌프 용량검토 요청

우리사업소 정릉배밭증압장(A~D)에 대하여 아래와 같이 용량검토를 요청합니다.

□ 용량검토 요청내역

구 분	기 존	검토결과	비 고
정릉배밭A	ㅇ 동력 : 3.7kW (5HP) ㅇ 양정 : 50m ㅇ 유량 : 0.172㎥/분	ㅇ 동력 : 3.7kW (5HP) ㅇ 양정 : 25m ㅇ 유량 : 0.33㎥/분	교차가동 2대 예비 1대
정릉배밭B	ㅇ 동력 : 3.7kW (5HP) ㅇ 양정 : 50m ㅇ 유량 : 0.172㎥/분	ㅇ 동력 : 3.7kW (5HP) ㅇ 양정 : 40m ㅇ 유량 : 0.27㎥/분
정릉배밭C	ㅇ 동력 : 30kW (40HP) ㅇ 양정 : 60m ㅇ 유량 : 1.595㎥/분	ㅇ 동력 : 11kW (15HP) ㅇ 양정 : 38m ㅇ 유량 : 0.69㎥/분
정릉배밭D	ㅇ 동력 : 11kW (15HP) ㅇ 양정 : 60m ㅇ 유량 : 0.526㎥/분	ㅇ 동력 : 7.5kW (10HP) ㅇ 양정 : 42m ㅇ 유량 : 0.45㎥/분

따로붙임 : 관련서류 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	변태연		기전팀장	손병희		시설관리과장	04/21 代채재일
협조자
시행	시설관리과-10773	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2236	/전송		/	bky9431@seoul.go.kr	/	대시민공개