문서번호	원수관리과-943
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	04/21 박기석
협 조
	정수과장			이태일
	정수과장			정종기
	정수과장			임건혁
	주무관			장호

고도정수처리에 따른 조류차단막 미설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

강북아리수정수센터

(원수관리과)

고도정수처리에 따른

조류차단막 미설치 계획

고도정수처리시설이 준공됨에 따라 그 동안 상수원 조류발생에대한 수돗물 이취미 발생을 줄이기 위하여 취수구 주변에 설치하여 운영한 조류차단막 시설은 앞으로 설치하지 않고 오일휀스만 설치하여 관리코자 함

□ 현 황

○ 설치근거 : 조류차단막 설치효과분석 및 관리계획 시달

수질65461-629(2002.12.12.)

- 대 상 : 4개 정수센터(암사, 구의, 뚝도, 영등포)

※ 강북정수센터는 기존 설치정수센터의 운영효과 및 경제성을 검토하여 향후  설치여부 판단토록 지시됨에 따라 2004년 10월에 설치

○ 설치기간 : 1~6월, 10월~12월 (7월~9월은 장마기간으로 철거)

○ 조류차단막의 구성

- 규격 : 가로 5m × 세로(수중) 5m

- 재질 : 수면상 : 플로트부분(스치로폴 비닐포장후 폴리에틸렌 카바)

수면하 : 폴리에스텔섬유 + 금속중추

⇒ 수면하 형태 : 브러쉬네트+실트메쉬(0.45mm)

○ 조류제거원리

- 실트펜스(수중커튼)에 달라붙은 조류(남조류의 경우 광합성작용을 하기 때문에 수면 근처에 서식)는 브러쉬네트와 유속에 의해 일정크기가 되면 자중에 의해 바닥으로 떨어지는 현상이 반복되면서 제거

□ 조류차단막 설치운영

○ 최초설치 : 2004년 10월

○ 취수구 위치 :  흡수정에서 취수구 위치가 당초 L=20m에서 강측으로 85m지점에서 취수 (2011.8.25.일 준공된 취수탑)

○ 운영효과 : 한강물의 유속으로 인한 부력으로 인해 조류차단막이  수면으로 올라오는 현상이 발생되며, 차단막과 차단막사이 틈새 등으로 조류를 차단하는 효과가 적음

□ 고도정수처리시설 준공관련

○ 고도정수처리시설은 기존 정수처리공정에 오존처리와 입상활성탄(숯)으로 한 번 더 걸러주는 과정을 추가하여,

- 조류로 인해 발생하는 흙(지오스민,Geosmin)· 곰팡이냄새(2-MIB) 유발물질과 소독부산물 등 미량유기물질을 완벽하게 처리하여 맛․냄새 유발물질을 모두 제거하는 시설이 운영됨으로서,

- 취수장의 취수구주변 조류차단막 설치는 운영효과 및 경제적으로 타당하지 않음으로 고도정수처리시설 준공이후에는 미설치

⇒ 강북정수센터(고도정수처리시설) : 2014.12.05.준공

⇒ 구의정수센터(고도정수처리시설) : 2015. 04월(준공예정)

⇒ 뚝도정수센터(고도정수처리시설) : 2015. 06월(준공예정)

□ 향후 관리계획

○ 구의, 뚝도, 강북정수센터의 고도정수처리시설이 준공됨으로 2015.10월 부터는 강북통합취수장의 취수탑에 조류 차단막은 설치하지 않고 오일휀스만 설치하여 관리코저 함.

- 조류차단막 설치,철거비용 예산절감 : 매년 약 25,000천원

(조류차단막 L=355m 기 구매비용 : 약 1.1억원)

따로붙임 : 조류차단막 설치 현황사진 1부. 끝.