주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	04/22 이성재
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-2030

□ 잔류염소 감시 결과 (4.16~4.21)                         (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지
목표	년	0.55	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
	주	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
4.16(목)		0.50	0.30	0.21	0.21	0.34	0.24	0.24	0.51	0.29	0.26
4.17(금)		0.50	0.31	0.20	0.20	0.34	0.24	0.24	0.50	0.29	0.26
4.18(토)		0.51	0.32	0.21	0.23	0.35	0.25	0.24	0.51	0.30	0.25
4.19(일)		0.51	0.31	0.21	0.22	0.32	0.24	0.23	0.51	0.28	0.24
4.20(월)		0.50	0.30	0.21	0.21	0.34	0.23	0.23	0.50	0.28	0.25
4.21(화)		0.51	0.31	0.19	0.20	0.34	0.23	0.22	0.46	0.28	0.25
최대값		0.51	0.32	0.21	0.23	0.35	0.25	0.24	0.51	0.30	0.26
최소값		0.50	0.30	0.19	0.20	0.32	0.23	0.22	0.46	0.28	0.24
평 균		0.50	0.30	0.20	0.20	0.33	0.24	0.24	0.50	0.30	0.26
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 12. 05. 14:00	0.52mg/L→0.50mg/L	이규장/김유선

끝.