함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토 회신

1. 공사감독2처-3662(2015.04.16.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 귀 공단에 감독 위탁 시행중인『중곡동589-9~181-14호간송배수관정비공사-시험시공』에 대한 공사실정 보고사항에 대한 검토 결과를 아래와 같이 회신하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

○ 사업소 검토결과

가. 공기밸브(100㎜×2개소)는 1,000㎜ 곡관부 시,종점부 적정 위치에 설치하여

공기밸브 기능을 발휘 할 수 있도록 할것.

나. 공사 종점부의 기존관 절단부 D1000㎜는 「2015년 동일로송배수관정비공사」와

연계하여 실시 할 수 있도록 플랜지 성형 실시 후 마개플렌지를 설치하여 임시

폐쇄할 것.

다. 기존관 절단부 D1350㎜×3개소는「2015년 동일로송배수관정비공사」시 폐쇄

할 예정임으로 마개플렌지를 설치하여 임시 폐쇄할 것.

라. 공사구간에 보행 안전도우미를 배치하여 보행자 안전사고 예방을 위해 만전을

기할 것.

마. 지장물로 인한 가시설 규격 변경은 안전을 고려하여 현장여건에 따라 변경설치하고,

터파기 시 장비 및 인력 적용 비율은 지장물 현황에 맞도록 적용하여 정산할 것.

끝.

	동부수도사업소장
★주무관	권영안		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	04/22 최명익
협조자
시행	급수운영과-9555	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울특별시 성동구 고산자로10길 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2763	/전송	02-3146-2789	/	kwon1901@seoul.go.kr	/	부분공개(6)