함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (04.22)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 04. 22(수)

○ 탐지직원 : 성성기, 김현성, 윤인호

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산가13	용산구 보광동 265-960주변	ASP	다점	로거수거
남산가13	용산구 보광동 3-278주변	ASP	다점	로거설치
남산가13	용산구 보광동 265-482	CON	다점	복구반 이첩	91.5%
보광23	용산구 신계동 35-11		민원	조사한바 이상없음
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	966	115	251	600
전일 누계	39,646	696	8,538	22,305	7,412	243		452
누계	40,612	811	8,789	22,905	7,412	243	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산가13	보광동 265-960	1					60분	8회		누수처없음
2		보광동 265-963	2	1-2	22	200	C	60분	8회	70.2	누수처없음
3		보광동 265-979	3	2-3	47	200	C	60분	8회	74.8	누수처없음
4		보광동 265-985	4	3-4	31	200	C	60분	8회	74.7	누수처없음
5		보광동 265-899	5	4-5	70	200	C	60분	8회	67.1	누수처없음
6		보광동 265-812	6	5-6	43	200	C	60분	8회	64.3	누수처없음
7		보광동 265-1074	7	6-7	16	200	C	60분	8회	60.3	누수처없음
8		보광동 265-871	8	7-8	64	200	C	60분	8회	79.0	누수처없음
9		보광동 265-1075	9	8-9	61	150	D	60분	8회	84.3	누수처없음
10		보광동 265-475	10	9-10	73	150	D	60분	8회	67.0	누수처없음
11		보광동 265-197	11	10-11	112	150	D	60분	8회	71.3	누수처없음
12		보광동 265-962	12	11-12	61	150	D	60분	8회	83.6	누수처없음
13		보광동 265-481	13	12-13	56	80	D	60분	8회	73.4	누수처없음
14		보광동 265-323	14	13-14	29	50	S	60분	8회	66.0	누수처없음
15		보광동 265-480	15	14-15	38	80	D	60분	8회	62.6	누수처없음
16		보광동 265-167	16	15-16	58	80	D	60분	8회	65.3	누수처없음
17		보광동 265-960	1	1-12	29	100	C	60분	8회	65.6	누수처없음
18		보광동 265-985	4	4-15	31	50	S	60분	8회	91.5	누수징후	265-482호 복구반이첩
19		보광동 265-899	5	5-10	55	50	S	60분	8회	65.4	누수처없음
20		보광동 265-197	11	11-14	50	80	D	60분	8회	84.5	누수처없음
21		보광동 265-481	13	13-15	20	80	D	60분	8회	71.6	누수처없음
		이하여백
계		21개소			966

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 1부. 끝.

주무관	윤인호		주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	04/22 이승철
협조자
시행	급수운영과-7715	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가208-1)	/
전화	02-3146-2178	/전송	02-3146-2189	/	62hoy@seoul.go.kr	/	대시민공개