문서번호	정수과-1876
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	04/22 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 21. (화)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 21 (화)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월 계
310,092	181,327	128,765	308,884	99.6	5.99 (6.08)	4.60 (5.45)	4.14 (5.39)	3.98 (5.29)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.20	4.40	5.41
pH	7.59	7.57	7.63
알칼리도(㎎/L)	53.4	53.6	51.7
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.0
잔류염소(㎎/L)	0.33	0.40	0.40

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.055	0.043	0.048	0.056	0.046	0.050	0.050	0.046	0.048
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.35	0.32	0.34	0.39	0.30	0.35	0.34	0.31	0.32
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	45	40	42	50	40	45	36	30	33

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	3.9	4.9	3.3	10.6	11.6	10.5	1.46	1.21	0.35	0.36	0.58	0.55
2정수장	0	0	0	13.0	13.4	12.3	1.75	1.65	0	0	0.56	0.54

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□전기수․배전설비운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직)  생산책임자  고 병 희

운영사항	1.「정기검사 및 안전진단 관련」전기 인입선로 및 변압기 절체 작업 ○ 선로 변경으로 인한 시간대별 세부 절체작업 조치 결과보고 1부 : 덧붙임 참조 2. 제2공장 여과지 2, 9지 표층 미세사 삭취 → 14포대(500kg/대당)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.

『선로변경으로 인한 시간대별』

세부 절체작업 결과 보고

□ 1차 : 주(광장)선로를 예비(화양)선로로 절체(09:40 ~ 10:40)

2014.4.21.(화)

시간	작업사항
09:45	공정별 수질데이터 홀딩
09:50	1공장 응집기 패들 가동 중지
09:55	이산화탄소 긴급차단밸브 및 용해수 펌프2호 가동 중지
09:55	송수펌프 순차적 가동 중지(용마2,4호 → 아차4호 → 월계2호)
09:57~10:00	전•중•후염소 순차적 가동 중지 및 기화기 OFF
10:05~10:12	[광장변전소측 차단기 차단] - 송수펌프 예비측 MAIN VCB 차단 - 고압반 FEEDER 6개소 VCB 차단 - 6.6KV TIE 및 MAIN TIE VCB 차단 - 22.9KV VCB 차단
10:13~10:15	[화양변전소측 차단기 투입] - 22.9KV VCB 투입 - 6.6KV MAIN VCB 투입 - 고압반 예비선로측 FEEDER 6개소 VCB 투입
10:16~10:18	송수펌프 순차적 가동(용마4,2호 → 아차4호 → 월계2호)
10:20	이산화탄소 설비 가동
10:20~10:37	샘플링 펌프 가동 확인, 응집제 투입확인, 염소투입 및 정상가동여부 확인, 응집기 패들 가동 확인 등
10:38	홀딩된 수질 데이터 해제

□ 2차 : 예비(화양) 선로를 주(광장) 선로로 절체(11:20 ~ 12:00)

시간	작업사항
11:20~11:25	[이산화탄소 가동 중지] -긴급차단밸브OFF -용해수펌프 2호 OFF -기화기1호 OFF
11:20~11:30	[전•중•후염소 가동 중지] -급속분사교반기 OFF -기화기OFF 등
11:25	송수펌프 순차적 가동 중지(용마2,4호 → 아차4호 → 월계2호)
11:27~11:40	예비(화양)변전소측 차단 ➠ 주(광장)변전소측 투입
11:43~11:46	송수펌프 순차적 가동(용마3,1호 → 아차3호 → 월계3,1호)
11:43~11:46	후염소부터 전•중염소 설비 순차적 가동 및 투입확인
11:50~11:57	계측용 샘플링 펌프 가동 및 응집기 가동 등
11:57~	홀딩된 수질 데이터 해제 및 기타 시설물 이상유무 확인

※ 선로절체 작업 중 문제점 발견

① 1정수장 응집제 분배조 감시용 CCTV ➠ 화면정지

해결방안 : 응집제 분배조 감시용 CCTV, UPS전원 연결 정비요망

② 2정수장 약품동 정전 시 비상등 설치 미비

③ 2정수장 여과지동 전력설비 FAULT 발생 미 표시로 ➠ 현장 수동 투입