문서번호	정수과-1893
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	04/23 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 04.22(수)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 22 (수)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
298,339	174,240	124,099	299,647	101.4	5.50 (6.02)	3.87 (5.33)	3.94 (5.26)	3.87 (5.24)	1 22.87	대톤

* 전일대비 정수지 수위차(-4,108㎥)에 의한 송수량 증가로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4,09	3.99	4.21
pH	7.55	7.50	7.66
알칼리도(㎎/L)	47.73	46.68	49.68
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	0.40	0.42	0.46

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.053	0.045	0.048	0.057	0.045	0.050	0.062	0.060	0.061
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.36	0.31	0.33	0.36	0.32	0.34	0.33	0.32	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	33	22	27	30	21	25	34	23	29

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	3.38	4.02	3.45	11.15	9.55	11.3	1.50	1.37	0.36	0.32	0.55	0.54
2정수장	0	3.0	2.8	11.72	12.3	12.0	1.88	1.76	0	0	0.54	0.56

※CO2 투입 (17:00~)   염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직)  생산책임자  강 윤 우

운영사항	염소가스 안전교육 실시(조평대주무관) 제2정수장 이산화탄소(초저온용기) 자동화테스트 작업(유덕종주무관)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	활성탄 흡착지 지하 배수펌프(LOP-716A) 수위계 고장(03:00) : 점검요망
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.