문서번호	시설과-1747
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김욱		백운도	04/23 진병규
협조	주무관		박진우
	주무관		代조승만

보라매공원 전기설비 정기검사 실시 계획

2015. 4.

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 전기설비 정기검사 실시 계획

전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조 5항에 따라 보라매공원 전기설비에 대한 법정 정기검사를 한국전기안전공사에 의뢰․시행하여 전기설비 안전점검 및 시민안전관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거 : 전기사업법 제 65조 및 동법시행규칙 제35조 5항

- 자가용 전기설비 소유자의 정기검사(3년이내)

* 수전설비 및 발전설비(75kW이상)

검사 대상시설

- 대  상 : 보라매공원 전기설비시설(변전실)

- 세부시설 현황 : 수전전압 22,900V. 계약전력 1,100kW(특고반11면.변압기3대)

주변전실 22,900V/3,300V ,(380V/220V)

지구변전실 3,300V /(380V/220V)

세부추진계획

- 점검일시 : 2015.5.9(토) 07:00 ~ 09:00(2시간)

* 한국전기안전공사 및 한국전력 일정에 따라 변동될 수 있음.

- 점검내용 : 변전실내 변압기 및 특고압 보호설비 진단 검사

- 점검방법 : 안전관리자 입회 한전 상시전원(VCB차단기)차단으로 공원전체 정전

변압기 파워휴즈 절체, 잔류전원 방전 후 한국전기안전공사 검사 시행

세부점검 내용

- 특고반  설비 : 변압기 및 케이블 절연내압시험,VCB,ACB동작 및 특성 시험

- 특고압 배전반 : OCR,OCGR,UVR등 계전기 특성 시험

- 자체점검 사항 : 특고반 내 먼지청소 및 파워휴즈 등 기타설비 점검

소요예산 : 1,197,340원(기본경비,일반운영비.공공운영비)

- 수수료 계산 : 691,000 + (1,100 × 133)      + 0.3   + 0.1 = 1,197,340원

(기본료) + (계약전력 × kw당요금)  + (할증료) + (부가세)

* 할증료 : 야간 및 공휴일, 토요일에 검사 시는 해당수수료의 30% 추가적용

기대효과

-  자가용 전기설비 정기검사로 전기재해를 사전에 예방하고,

-  공원내 안정적 전력공급으로 시민불편해소에 기여

행정사항

- 공원내 유관기관.시설에 정기검사 시행에 따른 정전 안내 공문 발송

→ 청소년수련관. 독서실. CU편의점. 서문주차장. 동문주차장

- 정기검사 당일 07:00 ~ 09:00까지 공원내 모든 전기시설의 전원공급이 중단되       므로 조기출근 직원.공원관리원의 초과인정 지문인식기 가동 중단됨에 따라 초       과근무 담당 수기 처리 요청 → 공원운영과

- 정전시 인터넷장비.중계기,전산 및 통신.보안장비(CCTV) 등이 정전또는 복전        (전원공급)시 장애 발생 대비 사전 예고 및 전원차단 요청 → 공원운영과

- 점검결과 정비사항 발생시 경미한 사항은 시정 조치하고 예산이 수반되는 사항

별도 계획 수립하여 시행 조치 → 전기안전관리자

붙임 : 1. 자가용전기설비 정기검사 안내문 1부.

2. 전기검사 수수료 계산 1부.  끝.