문서번호	재료연구과-2378
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재료연구과장
손연희	04/23 代백영애
협 조

학습동아리 '고도리와 막순이' 연구사례발표 결과보고

2015. 4

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

학습동아리

『고도리와 막순이 연구사례』개최결과보고

학습동아리 ‘고도리와 막순이’ 활동과 관련하여 연구 성과사례발표를 개최하고 그 결과를 보고함

□ 개  요

❍ 일    시 : ‘15. 4. 21(화) 16:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 연구원 별관 3층 장영실방

❍ 주최 및 참석자 : 고도리와 막순이 동아리 회원 및 관심 있는 직원

❍ 주     제

- 학습동아리 『고도리와 막순이』연구 사례발표

- 급수관련 기술자료 발표

□ 연구사례결과

❍ 활성탄 시범재생 관련 품질기준 마련(백영애)

- 목적 : 입상활성탄 사용기간별 재생주기 설정

- 대상 : 영등포 1정수장(3년경과), 2정수장(4.5년 경과)각 1지 300㎥

- 시범 재생 품질기준 : 사용기간별 품질 실험결과 재생시 품질 회복이 영등포1(중국산) 경우 영등포2(미국산)보다 낮은 연구결과와 업체 및 전문가 의견 종합하여 반영

- 입상활성탄 주요항목 품질기준

구 분		환경부(수처리제)	품질기준(안)		비 고
			영등포1(3년)	영등포2(4.5년)
1	MB탈색력	150㎖/g 이상	120 이상	150 이상	환경부 기준
2	요오드흡착력	950㎎/g 이상	800 이상	850 이상
3	충전밀도	0.40~0.48cc/g	0.48 이하	0.48 이하	서울시 자체기준
4	경도	95% 이상	95 이상	90 이상
5	회수율	%	80% 이상	75% 이상

❍  옥내급수관  pilot 운영결과 분석(임희아)

- 목 적 : 옥내급수관 재질별 수질비교연구를  통해 안전한 수돗물을 공급할 수 있는 최적의 수도용 자재 설정

- 대상 : 급수관 6종(PVC, PB, PE, SUS, 아연도강관, 동관)

- 운영결과(2월 분석결과, 채수주기 :1회/주)

재 질		수온(℃)	pH	탁도(NTU)	잔류염소 (mg/L)	KMnO4 소비량 (mg/L)	TOC (mg/L)
유입수돗물		8.8~14.7	7.1~7.6	0.10~0.17	0.20~0.25	0.32~1.04	0.7~1.4
4hr 정체수	PVC	8.8~14.7	7.3~7.6	0.10~0.16	0.14~0.19	1.07~1.14	0.7~1.6
	PB	8.8~14.7	7.5~7.6	0.13~0.15	0.10~0.26	0.92~1.23	0.8~1.4
	PE	8.8~14.7	7.4~7.6	0.13~0.18	0.13~0.18	불검출~1.17	0.8~1.4
	SUS	8.8~14.7	7.4	0.12~0.15	0.10~0.17	0.88~1.01	0.7~1.5
	아연도강관	8.8~14.7	7.2~7.3	0.30~4.84	0.04~0.13	1.93~2.50	0.6~1.6
	동관	8.8~14.7	7.2~7.5	0.16~0.40	0.04~0.11	0.82~0.88	0.7~1.7

․ 저수온시 재질에 따라 pH와 TOC는 경향차이가 없음

․ 동관 및 아연도 강관의 경우 탁도가 타재질에 비해 높으며, 잔류염소는 낮은 경향이 있음

․ 아연도강관의 경우 KMnO4소비량의 다른 재질에 비해 높은 경향이 있음

❍ 급수관련 기술 동향(손연희)

업 체	대상 공법	특징	비고
동양파이프라이닝(주)	Air·Sand/액상에폭시수지라이닝	배관을 건조시킨 후 압축공기속의 소량의 규사를 이용하여 배관내부를 세척한 후 에폭시수지를 관내부에 코팅하는 방법
(주)거산엔지니어링	Air·Sand/액상에폭시수지라이닝	배관을 건조시킨 후 압축공기속의 소량의 규사를 이용하여 배관내부 세척한 후 에폭시수지를 관내부에 코팅하는 방법
(주)파코크린	충격파 세척 공법	물이 흐르는 배관 내부에 압축공기를 발사하여 물과 공기압이 이동하는 속도에너지와 물속에서 공기방울이 터지는 충격파에 의해 세척하는 방법
부경엔지니어링(주)	버블제트 세척 공법	bubble jet방식은 세척수를 조제한 후 버블을 투입하여 세척하는 방식, 50mm이상 배관에 적합.

□ 향후 계획

❍ 시범재생 완료 후 공동연구수행(연구원, 영등포): 회수율 평가, 품질 및 수처리효율연구 ⇒  서울시 입상활성탄 재생주기 설정시 활용

❍ 고수온시 등 다양한 환경에서 옥내급수관 재질별 수질비교연구 필요

❍ 옥내급수관 관리기술 현황 및 특징에 대한 조사와 재질별 적합한 기술 선정 연구 필요 ⇒ 세척 방법별 효과비교분석, 개선방안 연구

□ 행정사항

❍ 예산지출 : 금378,450원

- 발표자 : 금300,000원(100,000×3명)

- 행사다과비 : 금78,450원

❍ 지출근거

- 2014년 하반기 우수동아리 운영지원금 집행

- 2014년 상반기 자체 창의포상금 집행

붙임 : 1. 동아리 연구사례발표 발표자 및 참석자 1부.

2. 행사다과비 영수증 1부.   끝.