함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소화전 보수 및 이설 완료 통보

1. 재난관리과-1578(2015.03.05.)호와 관련입니다

2. 우리사업소에 소화전 보수 요청 건에 대하여 아래와 같이 보수조치 하고  통보하오니 관련업무에 참고 하시기 바랍니다.

□ 보수 현황

연번	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	보수내용 및 미보수 사유
1	지상식	2226	구로동 461-13	소화전 몸통과 제수변 누수	지상식 소화전교체
2	지상식	488	고척1동 50-36	소화전 제수변 누수	지상식 소화전교체
3	지하식	800	고척동 48-1	철개 소음발생	철개교체
4	자하식	424	개봉동 316-8	소화전 몸통 누수	지하식 소화전교체
5	지상식	1338	신도림동 638	제수변 스핀들 개폐불가	제수변 정비
6	지상식	1039	고척동 43-39	캡 분량	지상식 소화전교체
7	지하식	2317	고척동 134-93	배수불량	지하식 소화전교체
8	지하식	793	고척동 98-87	출수불량	지하식 소화전교체
9	지하식	989	고척동 46-29	스핀들 잠금 안됨	지하식 소화전교체
10	자하식	525	개봉동 325-10	스핀들 불량(누수)	지하식 소화전교체
11	지하식	448	개봉2동 324-1	스핀들 불량(누수)	지하식 소화전교체
12	지하식	524	개봉2동 305-13	스핀들 마모,출수불량	지하식 소화전교체
13	지하식	541	구로구 오리로11길21	스핀들 헛돔	지하식 소화전교체
14	지하식	430	궁동111	스핀들 노후로 내부 누수	사유지 굴착불가로 미보수
15	지하식	499	궁동78-1	스핀들 노후로 내부 누수	지하식 소화전교체
16	지하식	849	구로동 467-10	제수변 스핀들 손괴	지하식 소화전교체
17	지상식	2937	구로동 430	소화전 관구 스핀들 고착	지상식 소화전교체
18	지하식	1770	고척2동 241-176	스핀들 몸체주변 누수	정 비 못 함
19	지상식	1800	구로동 530-29	소화전 관구 스핀들 헛돔	지상식 소화전교체
20	지하식	731	구로동 62-36	소화전 관구 배수불량	지하식 소화전교체
21	지상식	1223	구로동 557-2	소화전 몸통 배수불량	위치확인 불가로 미보수
22	지하식	740	구로동 569-9	소화전 몸통 배수불량	지하식 소화전교체
23	지하식	31	구로동 741-27	소화전 몸통 배수불량	지하식 소화전교체
24	지하식	555	개봉동 348-1	제수변 스핀들 불량	지하식 소화전교체

끝.

	강서수도사업소장
주무관	황청연		주무관	김남구		급수운영과장	04/23 조면행
협조자
시행	급수운영과-8898	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02)3146-3957	/전송	02)3146-3989	/	hchn61@seoul.go.kr	/	대시민공개