문서번호	물재생과-2603
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
허용석	강병수	04/23 김동기

2처리장 공동구 침수예방을 위한 시설 보완 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		-해당 없음-

중랑물재생센터

(물재생과)

2처리장 공동구 침수예방을 위한 시설 보완 계획

지하공동구 침수예방 대책회의결과 2처리장 지하공동구 수위감지센서 경보 및 CCTV와 2·3유입수문 CCTV를 2처리장 사무실에서 감시 및 경보가 가능한 시설 보완 계획임

Ⅰ		관련 근거

❍ 물재생과-685(2015.2.3.)지하공동구 침수예방 대책회의

Ⅱ		시설 현황

위 치	설치위치	센서종류	수량	작동상태
#2처리장	지하공동구	전극봉	9	정상

❍ 수위(침수)경보기 현황                                      (단위 : 대)

❍ 배수펌프 현황                                               (단위 : 대)

위 치	설치위치	용량	수량	비고
#2처리장	1차침전지	1.5kW	2	종합설비동 MCC
	생물반응조	2.2kW	2	종합설비동 MCC
	2차침전지	2.2kW	4	용수공급동 MCC
	용수공급동	2.2kW	2	용수공급동 MCC

❍ 2처리장 CCTV 현황

- 2처리장 지하공동구 생물반응조 1대 – 중앙제어실에서만 감시 가능

❍ 2·3 유입수문 CCTV 현황

- 2유입수문 및 3유입수문에 각 1대

Ⅲ		문제점(보완사항)

❍ 수위(침수)경보기

- 경보시스템 회로 재구성 필요

· 현재 센서가 작동할 경우 #2,3,4처리장 전역에 경보를 동시에 울려 2처리장만 경보를 울리도록 경보시스템 회로 재구성 필요

❍ 2처리장 지하공동구 CCTV

- 중앙제어실 및 종합설비동에서 감시 가능하도록 구성 필요

❍ 2·3유입수문 CCTV

- 재활용센터 집게차량 상하차시 CCTV선로(KT광케이블)의 잦은 손상

Ⅳ		조치계획

❍ 2처리장 공동구 배수펌프 감시반 설치공사 시행

종합설비동 MCC	제어선(공사분) 유량조정조 RTU(기존)	광/ETHERNET(기존) 방류동 감시제어용PC(기존) HMI프로그램수정 종합설비동
용수공급동 MCC	제어선(공사분) 용수공급동 RTU(신설)

1차침전지

지하공동구

배수펌프 2

생물반응조

지하공동구

배수펌프 2

2차침전지

지하공동구

배수펌프 4

용수공급동

지하공동구

배수펌프 2

- 종합설비동에서 2처리장 경보만 가능하도록 수위 경보기 신호 및 배수펌프

상태감시선 배선과 감시제어반 설치 및 PLC프로그램 작업

- 시행방법 : 전자공개수의계약(제한)

- 소요예산 : 26,675천원

- 제한내용 : 서울특별시에 소재한 전기공사업 면허 보유업체

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수,                시설비(수처리분야 소규모수선비)

❍ 2처리장 및 2·3 유입수문 CCTV보완

- 2처리장 지하공동구 CCTV는 중앙제어실에 ENCODER(디지탈 신호변환) 설치하여 기존 광케이블을 이용하여 종합설비동에서 감시 가능하도록 구성

범례	설명
	광케이블
	무선
	동축케이블

변경전

변경후

- 2·3유입수문 CCTV는 현장에 ENCODER 설치후 무선으로 시스템 구성하고 게스트하우스 앞쪽으로 KT광케이블 선로를 이설(KT시행)하여 네트워크를 이용, 유입동 및 종합설비동에서 감시

2,3유입수문

CCTV

KT광통신

(재활용

센터)

2방류구

CCTV

중랑천

용수공급동

중앙제어실

단독

종합설비동

2처리장

공동구

CCTV

광케이블 파손

2,3유입수문

CCTV

2방류구

CCTV

중랑천

용수공급동

중앙제어실

광접속

종합설비동

KT광통신

(게스트

하우스 앞)

2처리장

공동구

CCTV

- 시행방법 : 수의계약

- 대상업체 : 성진알에프

- 소요예산 : 금4,903천원

- 작업내역 : 무선AP Client 1, ENCORDER 3, NVR 1, 모니터 1 설치

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영,

재료비(수처리분야 기전시설물 부품)

붙 임 : 1. 지하공동구 침수예방 대책회의 결과보고 1부                           2. 2처리장 공동구 배수펌프 감시반 설치공사 세부계획 1부                3. 2처리장 및 2·3유입수문 CCTV 세부계획 1부                          4. 2처리장 공동구 배수펌프 감시반 설치공사 내역서 1부                  5. CCTV견적서 3부.  끝.