문서번호	급수운영과-7198
결재일자	2015.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
김종필토	이승완	04/24 김수영
협 조

노후관 정비계획 보고

(월계동 272-31~272-62간)

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 노원구 관내 지역담당 업무 수행 중 비내식성 노후관 매설 구간에 대하여 현장조사하고 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 4. 24

보고자  : 지방시설주사보  김 종 필

□ 현 황

○ 위    치 : 노원구 월계동 272-31 ~ 272-62간

○ 기 존 관  : 1980 PVC Ø100

○ 관련근거 : 본부 누수방지과-2572(2015.3.31.)『2015년 소블록 배급수관망 개선사업 계획』에 따른 노후 기존관 정비 대상임

□ 보고내용

○ 관로현황 및 정비계획

위 치	기 존 관			정 비 계 획		비 고
	관종	구경 (mm)	연장 (m)	구경 (mm)	연장 (m)
월계동 272-31 ~ 272-62	PVC	100	115	150	115	노후관 개량 및 관망형성

○ 상기 구간은 노후된 비내식성관(PVC관 100mm)이 매설되어 노후로 인한 누수 및 수질사고 급수민원이 발생되는 지역으로

○ 2015년 소블록 배급수관망 개선사업 계획(대상)에 따라 기존 노후관 개량 및 관망 형성이 필요한 실정임

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 월계동 272-31 ~ 272-62간 매설된 노후관(PVC관)으로 인한 누수발생 및 수질사고 방지을 위하여 기존 노후관을 개량(D=150mm, L=115m)하고자 하며,

○ 노원구청에 도로굴착 승인을 득한후 단가계약업체에 작업지시하여 공사를 시행코자 합니다.

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.