문서번호	시설과-2467
결재일자	2015.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		추진반장
최강욱		04/24 유인행
협 조
	주무관		김형집
	주무관		김용주
	주무관		마동훈

서울대공원 지하구 소방시설공사(2차)

공사예비준공검사 조서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

서울대공원 지하구 소방시설공사(2차)

공사예비준공검사 조서

공 사 명		서울대공원 지하구 소방시설공사(2차)
계 약 자		㈜케이알산업 대표 박종화	준공예정일	2015. 4. 30.
구 분		지 적 사 항	시정․조치사항
시공부서	본 공사	- 방화벽 조적 두께 부적정 - 연결살수 배관 용접부위 표면처리 부적정	- 조적 두께 1.0b로 보강 - 용접부위 매끄럽게 보완
	부대공사	해당없음	해당없음
관리부서		- 현장정리 부적정(지하구내 방화문 주변)	- 전력케이블 사이 몰탈 찌꺼기 제거
감 리 원		- 방화벽 관통부 공간 미충진	- 방화벽 관통부 공간을 불연재로 충진
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2015년 4월 23일 시 설 과 공업7급 성명 마 동 훈 건창기술단 감리원 성명 이 원 용 서울대공원(분임)경리관 귀하