문서번호	하천관리과-6723
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환기획관
윤인식	안준수	정중곤		04/27 김학진
협 조
	전문관		김동철

시민과 함께 만들어가는 안전도시 서울

2015년 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(12차)

2015. 4

도시안전본부

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(12차)

1		추진근거

○ 2015년 풍수해 대비 안전대책 추진계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-1144호(2015.1.23.)】

○ 2015년 수해취약지역 및 방재시설 집중점검 시행계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-2157호(2015.2.10.)】

2		점검개요

○ 일시 : 2015. 4. 21(화)  14:00~18:00

○ 대상

- 마곡1·2빗물펌프장 조성공사(강서구 관내)

○ 점검자(12명)

- 서울시 : 하천관리과장, 치수계획팀장, 담당 3명

- 관련전문가 : 수자원 1명

- 자치구 : 강서구(물관리과장 등 6명)

3		점검결과

○ 마곡1·2 빗물펌프장 조성공사(2건)

- 기존 제방을 관통하여 구조물 설치 시 구조물 주변과 제체 토사와의 사이에 공극이 발생하여 piping이 발생할 우려가 크므로 구조물 주변에 차수벽을 반드시 설치하도록 되어 있음(하천공사 설계실무 요령(2007, 건설교통부, 5장 차수공)). 그러나 당초 설계 시 누락되어 감리단 토질 비상주 지적 후 조치결과 자료(문서번호 : 서영수자원제2013-0015호(붙임 참조))로서는 설계기준을 충족하는지의 여부를 파악할 수 없으므로 관련자 회의 후 재확인 할 필요성 있음.

- 마곡2빗물펌프장의 모터펌프는 철거된 기존의 마곡1빗물펌프장 모터펌프를 재사용하는 것으로 되어 있으나, 펌프 명판에는 설치 2008년(마곡2 펌프장 설치 시로 추축됨), 제조 2014년 12월(기존 마곡1빗물펌프장   모터펌프 철거 후 유지보수 날짜로 추측됨)로 명기되어 있으므로 명판의 적정 용어선택 및 날짜 수정 요망

마곡지구 조성현황 및 마곡1·2빗물펌프장 공정 등 전반적 사항 확인	마곡2빗물펌프장 토출관로 설치로 인한 올림픽대로 침하구간 확인	마곡2펌프장 모터펌프 명판 재정비 요망

4		조치계획

○ 마곡2빗물펌프장 토출관로 설치로 인한 올림픽대로 안전성 등에 대하여 관련전문가 점검반 구성 추가 재확인(시공 및 토질분야 등)

○ 점검결과 적출사항은 해당 부서 및 유지관리부서에 통보

○ 지적사항은 15일 이내 조치 완료

○ 불가피하게 즉시 조치 곤란 시 별도 조치계획 수립 제출 지시.

붙임 : 관련공문 사본 1부.  끝.