문서번호	정수과-1954
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		代조평대	04/27 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 04월 24일(목요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			21	21	21
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.58	0.58	0.58
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.05(0.056)	0.05(0.056)	0.05(0.056)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.58	0.58	0.58
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			20, 31	20, 30	20, 31
용 기 관 리 (총41병)	사 용	9 병	A 측	9,6,340,358,346,351,37,2,10
	예 비	9 병	B 측	84, 83, 78, 81, 82, 79, 86, 77, 85
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	13 병	A 측	344,12,43,40,36,350,42,03,14,20,360,19,80
		10 병	B 측	343,41, 15, 354, 356, 30, 334, 46, 13, 353
시설 정비 및 특기 사항	■ 3,4지 후염소 농도제어 프로그램 점검 및 활성탄 여과지 밸브개도율 신호조정 - 펜지아21 : 심재도 이사 급격한 유량변화에 따른 농도제어 문제 작업중 - 활성탄여과지 밸브개도율 조정 및 오존접촉지 유출밸브 ■ 후염소 농도제어 시험운전 - 운전결과: 유량제어보다 미흡하여 유량운전으로 변경 ■ 염소가스 안전교육 - 액체염소 사용 및 기화기 사용에 따른 대처방안(교육팀 A팀) ■ 액체염소 배관 안전밸브 Open - 장기 미사용에 따른 가스누설 상태 점검 ■ 월계배수지 사용에 따른 관말 잔류염소 측정 - 측정수량 및 측정결과: 4개소, 적정잔류염소 유지(0.14mg/L~0.29mg/L)■ 염소설비 미비 대우건설 조치요구 - 대우건설 조치요구 ■ 염소저장실 미비설비 점검(동방수기 김용식부장외 1명) - 제어신 전송설비 일부 수정완료 - 신호설비 및 기화기 보충수 전자밸브 작동불량등 4월말 조치예정 ■ 염소저장실 전원 중 2개소 불량으로 전등이 들어오지 않음. - 정수시설과 함승훈 주무관 전달(교체 요청 4/24)
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.