문서번호	슬러지재활용과-3094
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박성철		04/28 이동신
협조

3원심 농축기동 인버터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

인버터 고장 보고

3원심농축기동 폴리머 약품 용해용 펌프 인버터가 노후로 고장 발생 되어 교체 하고자 함

☐ 고장현황

구분	처리장	용량(kw)	수량(대)	설치년도
인버터	3원심농축기동	7.5	1	‘01

☐ 보고내용

○ 3원심농축기동 폴리머 약품 용해용 공급펌프 인버터가 주변 가스에 의한 환경적인 영향으로 전자회로 칩이 부식되어 소손

☐ 조치계획

○ 고장 인버터는 동일 규격으로 교체하여 약품 용해용 공급펌프 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 1,720천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(안전행정부 예규 제65호/2013.12.31.)

○ 대상업체 : 효성아쿠아텍(주)   대표 손영삼

첨부 : 1. 현장점검 현황 1부

2. 견적서 1부.  끝.