함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (04.28)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 04. 28(화)

○ 탐지직원 : 성성기, 김현성, 윤인호

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산39	용산구 보광동 244-10주변	ASP	다점	로거수거
남산36	용산구 보광동 260-28주변	ASP	다점	로거설치
남산39	용산구 보광동 231-77	CON	다점	복구반 이첩	93.7%
남산39	용산구 보광동 231-8	ASP	다점	복구반 이첩	88.4%
남산02	중구 회현동1가 92-21	CON	민원	복구반 이첩
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	982	96	435	451
전일 누계	44,068	931	10,516	24,514	7,412	243		452
누계	45,050	1,027	10,951	24,965	7,412	243	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산39	보광동 244-10	1					60분	8회		누수처없음
2		보광동 231-8	2	1-2	56	150	D	60분	8회	88.4	누수처없음	231-8호 복구반이첩
3		보광동 231-118	3	2-3	53	150	D	60분	8회	81.2	누수처없음
4		보광동 228-12	4	3-4	14	150	D	60분	8회	79.4	누수처없음
5		보광동 228-32	5	4-5	76	200	D	60분	8회	71.6	누수처없음
6		보광동 231-61	6	5-6	81	80	D	60분	8회	68.5	누수처없음
7		보광동 231-71	7	6-7	39	100	D	60분	8회	82.2	누수처없음
8		보광동 226-5	8	7-8	48	80	D	60분	8회	63.8	누수처없음
9		보광동 336	9	8-9	34	100	D	60분	8회	79.9	누수처없음
10		보광동 276-2	10	9-10	35	50	S	60분	8회	79.0	누수처없음
11		보광동 280-1	11	10-11	61	50	S	60분	8회	72.3	누수처없음
12		보광동 260-32	12	11-12	57	200	D	60분	8회	62.8	누수처없음
13		보광동 231-23	13	12-13	24	200	D	60분	8회	68.5	누수처없음
14		보광동 231-133	14	13-14	40	200	D	60분	8회	84.5	누수처없음
15		보광동 231-27	15	14-15	32	200	D	60분	8회	81.7	누수처없음
16		보광동 244-16	16	15-16	33	200	D	60분	8회	71.6	누수처없음
17		보광동 244-10	1	1-16	66	200	D	60분	8회	91.7	누수처없음
18		보광동 231-118	3	3-6	110	80	D	60분	8회	76.9	누수처없음
19		보광동 231-71	7	7-13	57	100	D	60분	8회	68.1	누수처없음
20		보광동 336	9	9-12	66	100	D	60분	8회	93.7	누수징후	231-77호 복구반이첩
		이하여백
계		20개소			982

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 3부. 끝.

주무관	윤인호		주무관	박혁순		급수운영과장	04/28 이승철
협조자
시행	급수운영과-8172	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가208-1)	/
전화	02-3146-2178	/전송	02-3146-2189	/	62hoy@seoul.go.kr	/	대시민공개