문서번호	정수과-2133
보존기간	년
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		04/28 정종기
협 조
	주무관		이준호

여과사층 조사보고( 4월)

2015.  4

뚝도아리수정수센터

정 수 과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  4.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	117			115		115	116	112	111		112	112	기준 만족
3-2	97			97		98	97	113	114		115	114	좌면 기준 미달 우면 기준 만족
3-3	117			114		113	115	113	111		111	112	기준 만족
3-4	113			112		111	112	115	115		113	114	기준 만족
3-5	120			117		116	118	114	114		114	114	기준 만족
3-6	118			119		120	119	117	118		118	118	기준 만족
3-7	116			114		115	115	116	115		117	116	기준 만족
3-8	120			121		120	120	117	120		119	119	기준 만족
3-9	114			109		110	111	119	120		117	119	기준 만족
3-10	115			118		115	116	113	109		110	111	기준 만족
3-11	113			110		111	111	121	120		114	118	기준 만족
3-12	116			114		113	114	108	107		108	108	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

□, 조치자 의견

- 구 2계열 여과지 사용 중지 및 3계열 2지 좌면은  사층 높이 108cm 이하로 보사 대상에 해당되나 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사와 관련 올해 5월에 3계열 여과지가 철거 예정임으로 5월  사용 중단 시까지 유지관리코자 합니다. 끝