문서번호	소방행정과-5857
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
천완주	김정수	代김명식	04/28 김송연
협 조

-구로소방서 친환경설비 설치 에너지절감 및 환경오염 방지를 위한-

공공청사 태양광 발전설비 설치공사 계획

2015.  4.

구로소방서

(소방행정과)

- 공공청사 에너지절감 및 환경오염 개선을 위한 -

구로소방서 태양광발전설비 설치 계획

건축물 옥상공간을 활용한 저탄소녹색성장 정책 동참을 위한 신·재생에너지 시설설치로 환경오염 및 공공청사의 전기사용량 절감을 위한 무공해 에너지원인 태양광발전설비를 설치하여 공공청사에너지 절감에 기하고자 함

1		일반현황

	사업대상	:	구로소방서
	위치	:	구로구 경인로 408 강당 옥상
	건물규모	:	철근콘크리트스라브 3/1층 4,579.79㎡(대지 3,306㎡)
	준공년도	:	1992. 5. 2.(증축 2009. 11. 9.)
	사업기간	:	2015. 4. 1. ~ 2015. 6. 30.(성능시험 완료일 기준)
	사업규모	:	태양광 발전설비 24㎾
	사업비	:	금78,000천원(설치비 74,400천원, 감리비 3,600천원)
	태양광활용	:	발생된 전력으로 공공청사 내 전력 우선공급 사용 하고, 부족전력은 한국전력으로부터 수전사용

2		사업추진 개요

	설치조건	:	서울시 태양광발전시설 설치 및 관리지침 및 가이드라인 규정 (서울특별시 공고 제2014-1868호)
	설치개요

종 류	타 입	용 량	세부내역 (명칭, 용량, 대수)	설치장소			사용용도
				방 위	위 치	면적(㎡)
태양광	고정식	24kW	250Wp 태양전지 96장 인버터 26kW급	남서향 90〬〬	강당 옥상	183	저압연계

전력사용

건 물 명	건축물용도	건물연면적 (㎡)	냉난방면적 (㎡)	인원 (인)	전력사용량/연간 (MWh)
구로소방서	공공업무시설	4,579.79	3,623.13	162	2,306/MWh

일사량 기준조건

위 도	경 도	일사량
37° 29‘ 51. 99“ N	126° 51‘ 55. 16“ E	3094.3(kcal/㎡·day)

설비자재내역

주요자재	구 분	성 능	비 고
모 듈	순간최대전력 (Pmax)	250 W	용량 24㎾ 기준
	정격전압 (Vmp)	30.2 V
	정격전류 (Imp)	8.28 A
	개회로전압 (Voc)	37.7 V
	단락전류 (Isc)	8.73 A
	모듈효율 (%)	15.33 %
인버터	모델명	PV-C325S
	정격용량	26 kW
	MPPT 전압범위	210~450
	최대개방전압	500
	인버터효율 (%)	93 % (정격출력시 역률)

예상발전량 및 전력절감 등 효과

설비용량	이용율(%)	발전량/일	발전량/연간
24 kW	15.5%	89.28 kWh	32,582 kWh

■ 1일 발전량 = 운전시간 × 설비용량 × 이용율(인버터, 기타)

=  24h/day x 24kW × 15% = 89.28 kWh/일

● 1일 가동시간 평균 3.6시간 기준

● 1일 발전량 사용가능은 40W 형광등을 2,232개 조명 가능한 전력

■ 연간 발전량 = 89.28kW(1일 발전량) × 365일 = 32,578.2 kWh/year

■ 환경개선 기여 효과(온실가스 절감효과)

● 화석에너지 대체효과 = 32,587.2 kWh/year × 0.215 ≒ 7,006.2 toe/year

● 온실가스 절감효과 = 32,587.2 kWh/year × 0.424kgCO2/kWh/1000 ≒ 13.816 tco2

■ 인근지역에 미치는 환경영향 및 환경관련법 등 저촉여부

● 무공해 에너지원인 태양광 사용으로 주변 환경에 영향 없음

● 건물 옥상을 이용함으로써 별도의 토목공사 및 조경훼손 없음

● 대기오염이나 폐기물 발생 및 기계적 소음/진동 없음

	설비구성현황
■ 태양광 발전설비 설치도			■ 설치장소 : 구로소방서 옥상
태양광설치장소
■설치기준(서울시 태양광에너지 보급 설치 및 관리기준 적용)
● 설치조건 : 방위각 정남향, 경사각 35°(±10% 이내 조정 가능)
● 구성요건 : 태양전지판, 지지대 및 부속자재, 전기배선 및 접속함, 인버터
- 태양전지판 : 수량 96개, 규격 1,645㎜*981㎜*40㎜ 묘듈판 - 지지대설치 ▶ 바닥고정 : 지붕상단 공간이격은 태양관모듈 하단과 지붕면 사이를 15㎝ 이내로 설치하고 경사각은 지붕면과 평행(오차범위 5%) 이내로 설치 - 전기배선 및 접속함 : 모듈전용선 또는 TFR-CV 선을 사용 태양전지판과 직·병열상태 배열 역류방지다이오드 설치하고, 휴즈 단락시 LED조명등 표시 등의 경보장치설치 및 지중접지를 하며, 낙뢰 등 방지를 위한 피뢰설비를 갖추고, 계통연계점간의 전압강하는 3% 이하 시공

- 인버터 : 인증제품을 사용하고, 옥내·옥외용으로 구분하여 설치, 정격용량은 인버터

용량 105%이내이며, 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 압력범위

- 표시사항 : 입력단(모듈출력) 전압, 전류, 전력과 출력단(인버터출력)의 전압, 전류,                       전력, 역율, 누적발전량 및 설치후 최대출력량(peak)이 표시

- 기타사항 : 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된                      명판 부착하며, 가동상태, 인버터, 전량량계, 모니터링 설비의 정상작동

- 모니터링설비 : 모니터링 설치의무화 또는 필요에 따라 『모니터링시스템 설치기준』                          적합하게 설치(관리용업업체 ㈜대연씨앤아이)

	서울시 태양광발전 통합모니터링 시스템과 연계 구성
■시스템 관리부서 : 서울시 녹색에너지과 ■시스템 설치목적 : 태양광 발전시설 각 현장에서의 발전량, 누적발전량 등의 데이터를 실시간으로 수집 및 관리할 수 있도록 태양광발전 통합모니터링 시스템 구축 ■시스템 구성도

■시스템 구성내역

구 분	시스템 구성 내역
운영서버 (WEB용, DB용)	- HP DL380e Gen8 E5-2403 4LFF Entry AP Svr - Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1066, HT) Processor - 16GB (4 x 4GB) Registered DIMMs PC3-10600R (1333MHz) - HP Ethernet 1Gb 4-port 366i Adapter x 2 (이중화 구성) - HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient) x 2 (이중화 구성)
운영체계	Windows 7 Professional 64bit OS Windows Server 2008
DBMS	MS SQL Svr standard 2012

3		예산현황

	소요예산	:	금78,000천원(설치비 74,400천원, 감리비 3,600천원)

	공정별예산
	■감 리 비	:	금3,600천원(전기설계 자격보유 업체)
	■공 사 비		금74,400천원
	●태양광발전장치	:	태양광 24㎾급 1식 × 68,400,000원 = 68,400,000원
	●기타전기시설공사	:	태양광 24㎾급 1식 × 3,300,000원 = 3,300,000원
	●지붕판넬 등 보강	:	판넬지붕 213㎡ 1식 × 2,700,000원 = 2,700,000원

4		계약추진

	계약방법
	■감리용역	:	수의계약
	안전행정부 예규 제34호『지방자치단체 수의계약 운영요령』및 훈령 제229호 『지방자치단체 원가계산 준칙』규정에 의거 엔지니어링 사업대가기준규정 이하 최저가 견적 제출한 설계업체와 국가 종합전자조달(g2b)프로그램 활용『전자수의시담 계약』
	■기타시설공사			:	수의계약
	■태양광설치	:	조달요청(3자단가계약 물품으로 등록된 제품)
	● 제품선정기준(조달우수제품 등 인증제품으로 등록된 제품으로 선정) - 조달우수제품 : 중소기업이 생산한 제품중 기술 및 품질이 우수한 제품을 대상으로 조달청에서 평가를 통해 인증하는 제품(우선구매 제품) - 성능인증제품 : 중소기업청에서 중소기업의 원활한 판로지원과 기술개발을 위한 제도 - 태양광시스템 K-마크 취득제품 - 인버터 채터링방지 기능 - 접속반의 소형, 경량으로 스위치 조작으로 채널설정 및 회로보호기능 응급시 차단기 트립 기능 - 모니터링시스템은 모듈별전압, 전류측정 가능하고, 시간, 일간, 월간 데이터 저장으로 한국정보통신기술협회(TTA) 인증제품

5		추진기간

	기본계획	:	2015. 4. 20. ~ 2015. 4. 28.
	조달요청	:	2015. 4. 29. ~ 2015. 5. 01.
	기타공사계약	:	2015. 5. 01. ~ 2015. 5. 11.
	감리용역계약	:	2015. 5. 01. ~ 2015. 5. 11.
	공사착공및준공	:	2015. 5. 11. ~ 2015. 6. 30.
	성능검사	:	2015. 7. 1. ~ 2015. 7. 10.

6		기대효과

	무공해 에너지원인 태양광을 사용 녹색정책에 기여
	공공청사의 효율적 신·재생에너지사용으로 예산 및 에너지절감
	공공요금 부족 야간근무자의 난방억제에 따른 해소로 근무여건 개선

붙임  1. 건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인 1부.

2. 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 및 지침 1부.

3. 서울특별시 태양광발전시설 설치 및 관리지침 1부.  끝.