문서번호	시설관리과-11451
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	04/28 代채재일
협 조
	주무관			변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 04월 27일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
혜명가압장 배밭A증압장 정릉3배수지 성북2-2가압장 정릉4가압장 북악가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 혜명가압장 - 모터펌프 2호 베어링 소손으로 수리차 반출. ▷ 배밭A증압장 - 1호 펌프 스트레이너 장니쁠부분 누수로 분해수리후 재조립후 정상. ▷ 성북2-2,정릉4가압장 - 가동중인 모터펌프 상태점검 및 현장제어판넬 점검(양호). ▷ 정릉3배수지 - PLC,CCTV,낙뢰설비등 시설물 상태점검(양호). ▷ 북악가압장 - 모터펌프 6호 그랜드패킹 조절작업. - 정릉계통 4호.5호,6호,7호 모터펌프 토출측 350mm 게이트밸브 스핀 들 커버 볼트 풀림으로 조임작업.		비 고

맑음

끝.