문서번호	정수과-1761
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
유인남		김영배	04/29 代손수곤
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	★주무관			박석민

일일근무상황종합보고

2015. 4. 28

정 수 과

일일근무현황

2015년 4월 28일(화) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : A팀 7명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 이영종, 박기환, 김유찬 정영만, 어갑선, 박창죽		- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 상황실 : -명, 정 문 : 3명 후 문 : 4명, 취수장 : 1명
야 간	〔 팀 명 : D 팀 9 명 〕 ▪ 책임자 : 유 인 남 이인수,이득환,이윤주,한명웅,최종근, 김재철,(임기제 : 김종한,김정태)		- 방호근무 : 10명(청경4, 공익6) 상황실 : 2명, 정 문 : 2명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	487,000	911,500	노량진	308,300	868,300	95.3	66.8
				우면산	403,700
	취수2	424,500
				방배 1	156,300
2정수			274,400	방 배 2		298,700	108.9	99.6
계	1,185,900			1,167,000			98.4	72.9

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	4.1	7.8	52	15.5	-	0.10	-	-
	착수정	-	7.3	50	-	-	-	0.57	-
정 수	1정수장	0.05	7.0					0.34	36
	2정수장	0.05	7.0					0.35	29

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		오존+H2O2			비고
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH	주입률		용존 농도
									오존	H2O2
1정수장	1,2계열	PAC	10	1.50	-	0.56	4.20	-	0.25	-	0.07
	3,4계열	PAC	10	1.48	-	0.56	4.30	-
2정수장		PAC	10	1.51	-	0.60	3.40	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지		활성탄흡착지		배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	COD	SS
1정수장	18	66	4	230	4.7	2.3	170CMS
2정수장	5	60

※ 배출수 방류량 : 7,400㎥/일, 케익량 : 79톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				3,080				cells/mL】
		Cyclotella			(2,380)				Synedra			(120)		Melosira			(170)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			( )		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			(110)
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(120)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타 :

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	129,427		전월피크	17,158kW	(3월 02일)
최대부하	93,408		년간피크	17,404kW	(1월 07일)
경 부 하	151,189		금일피크	16,788kW	(23:00)
합 계	374,024		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm→10ppm(10:40) ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 고도정수처리 AOP(과산화수소) 주입 중지 ○ 1정수장 2계열 침전지 1지 청소 중 ○ 1정수장 3계열 침전지 3지 이송 중(13:30) ○ 2정수장 침전지 2지 입수 중(유입변 5% OPEN, 13:30)	A팀
	완 료	○ 1정수장 2계열 침전지 1지 스컴제거기 청소완료 ○ 고도정수처리 활성탄흡착지 1계열 4지, 5지 강화세척 실시
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 10ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 고도정수처리 AOP(과산화수소) 주입 중지 ○ 1정수장 약품실 1,2계열 PAC 보조탱크 유입밸브 자동 닫힘이상 점검요함	D팀
	완 료	○ 고도정수처리 활성탄흡착지 1계열 6지, 7지, 8지 강화세척 실시
	기 타	○ 1정수장 1계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→4분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2014, 12/18)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→4분, T5(물세척)6분→5분(2014, 12/18)

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척시간 변경 : 공기세척 1분, 물+공기세척 2분,

물세척 25분, 휴지 30분, 시동방수 40분(2015. 4/28)

○ 고도정수처리 오존 원수유량제어 주입율 변경 : 0.15ppm→0.20ppm(2015. 3)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.32ppm 유지(±0.04mg/L) 4월 2일 부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1,2정수장 침전지 슬러지콜렉터 전체 시험 중(12시간 가동, 12시간 운휴-김인구)-2015.3

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도, 잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명 : 2차 성명 :	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명 : 김재철 2차 성명 : 김재철 3차 성명 : 최종근		성 명	정효영		성 명	박종훈
							시 간	22:59		시 간	23:00
	시 간		시간
							성 명	박대희		성 명	박종훈
	성 명		성명
							시 간	01:05		시 간	01:06
	시 간		시간
							성명	오세열		성명	복인근
	○ 지시사항 - -						시 간	05:02		시 간	05:03
							○ 지시사항 - 당직근무 철저 ,화재예방 철저 - 안전사고 예방 ,순찰 강화
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.