문서번호	정수과-1990
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	04/29 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 28(화)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 28 (화)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월 계
338,631	200,377	138,254	321,731	95.0	6.21 (5.24)	3.60 (5.41)	4.24 (5.18)	3.85 (5.45)	1 23,070	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.88	4.30	3.85
pH	7.63	7.58	7.70
알칼리도(㎎/L)	47.8	48.2	47.8
NH3-N(㎎/L)	0	0	0
잔류염소(㎎/L)	0.44	0.41	0.43

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.089	0.049	0.073	0.060	0.049	0.057	0.066	0.059	0.062
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.36	0.36	0.38	0.36	0.37	0.39	0.36	0.38
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	44	38	41	39	32	36	49	35	37

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	11.6	10.8	10.9	1.17	1.16	0.34	0.33	0.57	0.59
2정수장	0	0	0	11.0	10.9	10.9	1.45	1.45	0	0	0.52	0.60

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	제1정수장 여과지 2지 지별 표세밸브 및 전동밸브 교체 작업 중 : 업체 제1정수장 PAC 약품 메인탱크 3호 내부 바닥 잔류물 청소 작업 : 업체 아차 송수펌프 1,2,3,4호기 효율측정 : 본부 기술진단과
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 정수유출 B(월계송수 잔류염소계) 감소 → B계열(3지, 4지)재 염소 투입 (4/29 00:30 ~ 01:30) 2. 배출수지 배출수 슬러지 인발밸브(M-906A) full close 녹색신호 안들어옴 ↳ 교번운전(A지, B지 진행상태)진행멈춤 ↳ 교번 – 통합운전(02:46 ~ ) M-906A RM으로 운전 중 ↳ RM → RA(03:00경 full close 신호 들어옴)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.