문서번호	기전과-2887
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	04/29 이종엽
협조

2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사 작업지시 검토보고(제1회)

2015. 4

성동도로사업소

기전과

2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사 작업지시 검토보고(제1회)

풍수해를 대비하여 제작사 안전점검을 실시한결과 마장지하차도 배수펌프 지중전선로가 절연저항 저하로 전기 공급이 중단되어 펌프가동 불능으로 지하차도 침수 우려가 있어 해소계획을 수립 시행코자 함

관련근거 : 기전과-2638(15. 4.20)풍수해대비 기전시설물 제작사 점검결과 보고

기전시설 현황

구 분	배수펌프			CCTV	인터폰	비 고
	1호	2호	3호
규 격	50hp (37kw)	50hp (37kw)	15hp (11kw)	41만 화소 1대	단방향 1대	성동구청 인수
시설년도	2013	2013	2013	2005	2000
	지중케이블은 2000

사진현황

위치도(성동구 마장동 776-22)

배수펌프 지중선로 굴착 구간(지하차도↔관리동)	수전점 변경예정 한전 인입주	기존 수전점 (한전 pad 변압기)

현장 조사내용(문제점)

○ 2015. 4.13(月)풍수해대비 지하차도 기전시설물 제작사 점검결과

가. 배수펌프 3대(50HP×2대, 15HP×1대)

- 지중전선로 절연저항 저하(1.5㏁ ~ 2.5㏁)로 측정됨

※ 기준치 0.3㏁이상

나. CCTV 및 인터폰선로

- 지중 약전선로 절연저항 저하로 화면불량 및 통화잡음 발생

○ 2015. 4.15(水) 14:00~16:00 한전 정전작업 측정결과

가. MAIN 지하차도 인입케이블선로(1차측)

- 지중 전선로 절연저항 저하(2㏁ ~ 4㏁)로 측정됨

- 지중선로 차도 통과로 공사의 어려움

○ 2000년 이후 배수펌프 지중전선로 통과구간의 잦은공사(상․하수,

전기, 통신 등)로 인한 훼손이 시간이 지나면서 절연저하로 진행추측

조치계획

○ 배수펌프 지중선로(케이블, 배관) 교체

○ CCTV 및 인터폰 지중 약전선로(케이블, 배관) 교체

○ MAIN 지하차도 인입 케이블선로 수전점 변경(케이블, 배관 신설)

- 기존 한전 PAD TR → 관리동 인근 한전 변대주로 변경

보고자 의견

○ 상기 조치계획을 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

업체에 작업지시하여 지중전선로를 교체하고, 한전 수전점 변경공사

를 병행 시행하여 수방대책에 만전을 기하고 추후 정산 시행코자 함

- 추정소요액 : 45백만원

행정사항

○ 한국전력공사와 수전점 변경협의

- PAD TR → 변대주

○ 성동구청에 도로점용(굴착) 허가 승인 요청. 끝.