문서번호	시설개선과-3700
결재일자	2015.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		04/29 신동호
협 조
	주무관		지양수

- 국가안전대진단 안전점검 -

결과보고(기계․소방분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4. 29(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 국가안전대진단 안전점검 -

시설물 결과보고(기계․소방분야)

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장,

2. 점검기간 : 2015. 4. 21(화)

3. 점검 및 조치현황

점검항목	점검결과	점검자 의견	비 고
주경기장 냉방 및 난방설비 시스템	보일러용 압입 송풍기 풀리 및 벨트 노후로 인하 효율저하 및 소음발생	송풍기의 풀리 및 벨트를 교체하여 사용	5월 조치예정
주경기장 펌프류, 탱크류 이상유무	사용하지 않은 유류탱크(방카C, 경유) 방치에 따른 위험 요소	철거 필요	5월 조치예정
다 기계실 도시가스배관 및 기구류 이상유무	사용하지 않는 보일러에 가스배관 연결되어 가스안전 사고 위험	보일러 철거 및 가스배관 연결부분 철거 및 마감필요	5월 조치예정
제2수영장 온수탱크 설비 시스템	열교환기 노후로 인한 파손이 우려되어 안전사고 문제로 교체 필요	전체 철거하고 신설하여 안전사고 예방 필요	5월 조치예정
잠실종합운동장 소방설비	실내체육관 및 수영장 소화배관내 체크밸브 미설치	소화설비가 중앙집중 방식으로 주경기장에서 각 구장으로 소화용수를 공급하므로 급수차단시 전구장의 급수가 중단되므로 각 공급배관별로 체크밸브가 필요	5월 조치예정
목동운동장 소방분야	-축구장 주출입구 경비실내 화재수신 기 야구장간 통신불량 -축구장 옥내소화전 가압펌프 2차측 압력계 미설치	자동화재 탐지설비중 화재수신기는 중요설비로 즉시 조치가 필요하고 압력계 설치 바람	5월 조치예정
효창운동장 소방분야	기계실내 옥내소화전 설비성능 시험배관 및 체크밸브 미설치	가압펌프 배관의 성능시험배관 및 체크밸브 설치	5월 조치예정

2015. 4. 29.

점검자 : 서울특별시체육시설관리사업소 자문위원 소방기술사 오성욱

기계설비 특급기술자 김용기