함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서울시 종로구 율곡로75 현대빌딩 현대건설주식회사 인프라환경사업본부
(경유)
제목	하자보수공사 재촉구

1. 정수시설과-3652(2015.4.24)호와 관련입니다.

2. 설계시공 일괄입찰방식으로 귀사와 계약시공 완료한 영등포2정수장의 활성탄여과지 역세척시 역세효율과 관련하여 상수도시설기준의 설계팽창률 25%에 미달되는 사항은 활성탄 자재의 효율 저하로 인한 문제이며, 활성탄 자재에 대한 하자는 하자보증기간 2011년 11월 29일로 만료되어 귀사의 귀책사유가 아니라고 한 사항에 대하여,

3. 귀사에서는 설계기준을 미국 칼곤사에서 제시한 입상활성탄 FS-400에 따라 활성탄입경. 역세속도, 역세척 펌프용량, 활성탄흡착지 퇴수관경을 결정하였으며, 미국 칼곤사 입상활성탄 FS-400의 유효경은 0.65㎜로 고수온 27℃일때 역세척 속도 0.43m/min으로,

4. 귀사에서는 설계기준과 같은 입상활성탄 유효경 0.65㎜를 구매 투입하여야 하나, 유효경 0.65~1.00mm를 구매하여, 실재 반입된 활성탄의 유효경은 약 0.80mm이며, 이로 인하여 0.43m/min(펌프 2대 가동)으로 역세척시 팽창률 25%에 미달(입상 활성탄 유효경 0.65mm 투입시 팽창률 25% 가능)되는 것은 활성탄 유효경에 관한 사항으로 투입된 활성탄의 유효경에 따라 수리계산을 하고 시설을 보완하여야 할 사항이므로

5. 위호로 기 요청한바와 같이 2015.5.8까지 하자보수공사계획을 제출하여 주시기를 재차 촉구합니다. 끝

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박응희		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	04/29 임정규
협조자	주무관	홍원해		정수과장	代이용은
시행	정수시설과-3822	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	3146-5678	/전송	3146-5691	/	ritz2891@seoul.go.kr	/	대시민공개