수질자동측정기(고도)용 채수펌프 고장발생 보고서

결재	주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
	정승경	손호철	04/29 차윤기

	명에 의거 2015. 4. 24. 17:55분경 우리센터 정전발생에 따른 수질자동측정기용 채수(샘플링)펌프 고장이 발생하였기 그 경위를 아래와 같이 중간 보고합니다.
2015. 4. 27.
보고자 공업 6급 정 승 경 기계운영6급 권 상 동 광암아리수정수센터장 귀하

□ 채수펌프 설치현황

설치장소	설치대수	기 종	용 도
활성탄흡착지 지하 관랑	2대	GRUNDFOS 펌프 (made in Italy) (MQ3-35B, 3/4hP)	활성탄흡착지 여과수 샘플링 수질자동측정기용 시료(TOC, 탁도계) 실험실 수도꼭지(정수)

□ 고장일시 : 2015. 4. 24.(금) 17:55분경

□ 고장사유 : 우리센터 정전에 따른 모터 권선 소손 추정

□ 펌프 점검현황

○ 채수(샘플링)펌프 2대중 1호기 운전중

○ 2015.4.24. 17:55분경 정전발생 및 복전시 재가동 하였으나 모터 가동

되지 않아 2호기 교체 운전

○ 2015.4.27. 오전 유지보수반 모터 권선 저항 및 후각 점검실시하였음

- 권선 소손 냄새 감지

□ 보고자 의견

○ 채수(샘플링)펌프 수리업체에 고장원인 및 수리가능 여부등을 확인중에

있으며, 점검결과에 따라 신속한 수리 또는 추가 구매 설치하여 원활한

공정 및 수질관리에 최선을 다하고자 합니다.

따로붙임)

고도 수질측정기용 채수펌프 사진

활성탄흡착지 지하관랑	채수펌프 2대
챔수펌프 1호 모터권선부분	채수펌프 명판

끝.