	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	처분사전통지서 의견제출에 따른 법령검토 및 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-4428(15.03.27)『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서』

나. 예방과-4299(15.04.06)『처분사전통지서[케이엔튤립]』

다. 예방과-5231(15.04.22)『의견제출서』

라. 예방과-5295(15.04.23)『처분사전통지서 의견제출서 접수에 따른 법령 검토 및 현장확인 계획』

2. 케이엔튤립(서대문구 통일로 353)건물에 대하여 작동기능점검 보고서 제출대상 여부 법령검토 및 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건물명 : 케이엔튤립 (서대문구 통일로 353)

나. 확인자 : 소방교 안정민

라. 건물허가일 : 1991.10.16

마. 건물구조 : 철근콘크리트조 지상5층/지하1층 연면적 913.75㎡

바. 건물용도 및 면적(허가당시)

층수	면적(㎡)	용도
지하1층	179.2	소매점(제2종장소)
1층	148.8	음식점(제1종장소)
2층	92.8	음식점(제1종장소)
2층	46.55	주차장
3층	148.8	사무소(제2종장소)
4층	148.8	사무소(제2종장소)
5층	148.8	주택

사. 현장확인 결과 : 건물내 비상경보설비만 설치, 4층 1개층 자진으로 비상경보설비에 감지기 설치하여 사용중.

아. 관련법 검토 결과 : 건물 허가당시 제1종장소 241.6㎡으로 소방법 시행령(1980.04.11.) 제17조 7항에 따라 자동화재탐지설비 설치대상 제1종장소 연면적 600㎡이상에 해당하지 않아 자동화재탐지설비 미설치대상임.

자. 작동기능점검 제출대상여부 : 자동화재탐지설비 미설치대상으로 2급 소방안전관리자 선임대상에서 제외됨으로 작동기능점검 제출대상에서 제외함.

붙임  1. 의견제출서(케이엔튤립) 1부.

2. 일반건축물대상 1부.  끝

담당자	안정민		검사지도팀장	홍갑득		예방과장	전결 04/30 代설영길
협조자
시행	예방과-5611	(		)	접수		(		)
우	120-703	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	ajm0507@seoul.go.kr	/	대시민공개