문서번호	서울특별시공무원수련원-3139
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		김승언	04/30 김양수
협조

(04월)기계 안전교육

2015년 04월

서울특별시 공무원 수련원

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2015년도 04월  30일 목요일

□ 교육내용 : 냉,온수기 난방전환시 냉매용액을 고온재생기로 넘기는 방법

♠ 냉,온수기 난방전환시 냉매용액을 고온재생기로 넘기는 방법

① 냉매 Blow밸브를 개방한다.

② 냉매펌프를 가동시켜 냉매를 흡수기로 넘긴다.

③ 냉매 점검창에 냉매가 바닥이 보이면 냉매펌프를 중지시킨다.

④ 고온재생기 출구밸브 및 저온재생기 입구밸브를 잠근다.

⑤ 용액펌프를 가동시켜 용액을 고온재생기로 넘긴다.

⑥ 흡수기 레벨이 빠지면 고온재생기 입구밸브를 잠근다.

⑦ 용액펌프 가동을 정지시킨다.

⑧ 저온재생기 밸브를 닫고 영교환기 밸브를 연다.

※ 냉방시 진공작업은 기계동작시도 가능하다.

추기라인 3번만 그대로 두고 1,2,4만 추기 시킨다.

⑨ 냉,난방 펌프를 전환시킨다.

냉 매       흡 수     고온재생기

▷◁

▷◁         ▷◁

♠ 냉,온수기 결빙시 해동 방법

① 저온 재생기 입구 및 냉난방 전환 밸브를 닫는다.

② 냉매펌프를 가동 점검창을 완전히 비운다.

③ 용액펌프를 가동 점검창을 완전히 비운다.

④ 고온재생기 입구밸브를 닫는다.

⑤ 냉각수.냉수.냉각탑펌프 전원을 차단하고 용액펌프 및 냉매펌프 2차 전원을 차단.

⑥ 판넬에서 난방으로 전환.

(고압차단기 냉수 단수 차단기를 종이등으로 끼워 작동시킨다)

⑦ 냉온수기 열교환기를 불로 가열시킨다.

(토지램프 및 부탄가스등으로 30분 정도 가열시킨다)

⑧ 고온재생기 입구밸브를 열어 뜨거운 열기가 배관으로 전달되면

⑨ 용액펌프 및 냉매펌프 2차전원을 투입하고 각 밸브를 정상위치에 놓고 운전을 한다

※ 냉온수기 결빙을 해빙할 때 고온재생기 차단기 압력이 0.4mmHg이상 되지 않게 할것

교육대상자	윤 종 선	전 병 광	전 영 빈