문서번호	시설과-2587
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설과장
이강호		代이강호	04/30 공헌구
협 조

「‘15년 어린이날 대비」 2종시설물 정기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

서울대공원

(시 설 과)

「‘15년 어린이날 대비」

2종시설물 안전점검 결과보고

우리 대공원에서 관리하고 있는『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의한 2종시설물에 대하여 어린이날 대비 정기점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ				점 검 근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ 2015년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-76호(‘15. 1. 6))

□ 어린이날 대비 시설물 안전점검 계획(시설과-2492호(‘15. 4. 27))

Ⅱ				점 검 대 상

□ 시특법상 2종 시설물

구 분	층수	구조	연면적 (㎡)	준공연도	종별	상태등급	비 고
기린나라	1/3	RC, SRC	6,597.70	2000	2종	B	위탁관리

Ⅲ				점 검 기 간

□ 점검기간 : 2015. 4. 28 ~ 4. 29(2일간)

Ⅳ				점 검 자

시 설 명	분 야	점검총괄	점 검 자
기린나라	전기,통신,소방(전기)	이 춘 한	마동훈, 윤여경
	기계,소방(기계)	조 대 복	이재균, 박도원
	건축,토목	이 상 국	이강호, 서동민

Ⅴ				분야별 지적사항

분 야	연번	지 적 사 항	조 치 방 법	비고
건축․토목	1	- 지상1층 부 출입구 강화도어 선 팅 및 물건적치로 유사시 외부로 피난에 지장	외부가 보일수 있도록 강화도어 선팅 제거 및 적치물건 정리 요함	첨부 사진참조
	2	지상2층, 지상3층 일부 바닥에 천막지 설치하여 화재시 유독성 가스 발생 우려	천막지 제거 요함
기계	1	- 옥외 LPG 용기 보관소 내 용기 고 정장치 미 설치	- LPG용기 고정장치 설치
	2	3층 급배기 덕트 자바라 및 디퓨져 고정 불량	덕트 자바라 및 디퓨져 고정 보완 필요
전기	1	지하 전기실 누전경보장치 작동	누전회로 누전요인 제거
	2	분전반 미 시건으로 전기감전 위험	각 분전반 및 전기실 시건장치 설치
	3	전기케이블 노출로 넘어질 위험이 있음	노출된 케이블 정리
	4	마술쇼장 오른쪽 유도등 미 점등	유도등 교체
	5	1층 전기실(전기분전함실)물건 적치로 화재위험	적치물 정리 요함

Ⅵ				조 치 계 획

□ 점검 지적사항들을 소관부서(운영과)에 정비토록 통보코자 함

별첨 : 분야별 안전점검 결과서 각 1부(건축․토목,기계,전기)