문서번호	정수과-2009
결재일자	2015.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	04/30 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 29. (수)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 29 (수)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 비 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
310,541	182,370	128,171	315,926	101.7	5.40 (6.36)	4.13 (5.21)	4.26 (5.01)	4.10 (4.91)	1 22,930	대톤

* 전일대비 정수지(-3,451㎥)감량으로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.85	4.69	3.88
pH	7.74	7.59	7.66
알칼리도(㎎/L)	48.2	48.6	47.3
NH3-N(㎎/L)	0.0	0.0	0.0
잔류염소(㎎/L)	0.43	0.36	0.36

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.071	0.060	0.065	0.073	0.062	0.067	0.076	0.074	0.075
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.35	0.34	0.35	0.33	0.31	0.32	0.33	0.32	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	45	30	38	46	32	39	48	38	45

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	11.8	11.5	11.6	1.16	1.15	0.33	0.30	0.55	0.57
2정수장	0	0	0	10.4	10.9	11.1	1.45	1.42	0	0	0.50	0.51

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	제1정수장 여과지 2지 지별 표세밸브 및 전동밸브 교체 시운전(이상없음) : 기술지원 1팀 제1정수장 재염소 투입설비 정지(09:55) : 수질연구실 제1정수장 PAC투입 액량계 데이터 헌팅 : 관찰 요함. 제2정수장 바닥 배수펌프류 합동 점검완료 : 시운전팀, 펜지아 제2정수장 혼화지 샘플링펌프변경 (C호기 → B호기) 교체운전 : 계측기실 ↳ C호기 토출량 감소(업체 점검 예정) 6.약품이송배관 표찰 부착 : 시운전팀
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직)  생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.