문서번호	기전과-4588
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
호정오		전결 05/01 이규철
협조
	주무관		윤석주

교통신호기 공사내역서 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5. 1(금)

서부도로사업소

(기  전  과)

교통신호기 공사내역서 검토 보고

2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1지역, 2지역)의 업무수행 중에 감리업체가 제출한 공사내역서 검토결과 사항에 대한 내용을 검토하고 아래와 같이 결과를 보고 드림.

1		관 련 근 거

□ 2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가) 내역서      부분개선 검토서 제출

○ ㈜영호이앤씨 영호 본 15-04-04호(2015.04.27.)

2		보고내용 및 검토결과

공 종	2015년 내역서	개선(안)	검토결과	비고
기초 거푸집	- 바닥 하부까지 통거푸집 설치 - 콘크리트 양생 후 거푸집 철거	- 상부 50㎝ 설치 (2013년 내역) - 콘크리트 양생 후 거푸집 철거	타당	시공불가 사항개선
조가선 및 크램프	- 아연도강연선 22㎟이상 (2mm*7C) - 크램프시공 (애자 미사용)	6mm 조가선 사용 (0.3*114가닥), 애자 및 밴드 사용	타당	전기설비 기술기준 준수 및 재해예방 시공편의 제고

□ 조가선 및 크램프 관련기준

○ 전기설비기술기준 및 판단기준 69조 및 234조(교통신호등의 시설)

3		조 치 의 견

□ 감리업체의 공사내역서 부분개선 검토서 제출내용이 타당      하므로 2015년 교통신호기 공사내역에 반영하고자 함

○ 감리업체에 승인 회신하여 작업시 반영하여 시행

○ 설계업체에 업무지시하여 설계내역서 제출시 반영하여 제출

붙임 : 2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가) 내역서 부분         개선 검토서 제출 1부.  끝.