“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	피트공간에 자동소화장치 설치관련사항 알림

1. 국민안전처 소방제도과-2177(2015.4.30.)호와 관련입니다.

2. 최근 국민신문고를 통하여 피트공간의 자동소화장치 설치관련 민원질의에 대한 답변내용에 일부 혼선이 있어, 아래와 같이 알리니 각 소방관서는 관련업무에 참고 하시기 바랍니다.

○ 피트공간에는 스프링클러헤드를 설치하여야 하나, PS실․EPS실․TPS실은 스프링클러설비 헤드설치로 인한 부작용과 그동안 관련지침의 연계성을 고려, 자동소화장치(가스식자동소화장치, 분말식자동소화장치, 고체에어로졸식자동소화장치)로 대체할 수 있음

※ 참고로 “소공간 자동소화장치”는 2013. 1. 9.자로 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령「별표 1」이 개정되어 용어가 삭제되었음을 알려 드립니다.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자							이상전			예방팀장					김장군					예방과장					05/01 윤영철
협조자
시행			예방과-10874									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		3706-1513						/전송			3706-1519					/	suri911@seoul.go.kr												/	대시민공개