문서번호	급수운영과-6552
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	이경재	05/01 전명수
협 조
	주무관		한호진

물세척 실시결과 보고(광암62블록)

강동수도사업소

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.04.23.(목)~04.30(목)

○ 위   치 : 광암62블록(송파구 거여동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	세척일	퇴수시설
계			478
1	거여동 219-43~234-24	100	63	CIP	84(92)	2.5	4.23	소화전
2	거여동 589~589-8	100	85	DCIP	87	2.5	4.27	소화전
3	거여동 590~590-8	80	95	DCIP	87	2.5	4.28	소화전
4	거여동 591~217-14	100	140	CIP	83	2.5	4.30	소화전
5	거여동 234-57~234-51	100	95	CIP	82(92)	2.5	4.24	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

4.23일 시 간	수질검사(1구간)		4.24일 시 간	수질검사(5구간)		4.27 시 간	수질검사(2구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:10	0.27	0.18	14:15	0.18	0.25	14:10	0.21	0.35
14:20	0.29	0.17	14:25	0.27	0.19	14:20	0.23	0.20
14:30	0.30	0.17	14:35	0.27	0.18	14:30	0.31	0.17
14:40	0.30	0.15	14:45	0.34	0.16	14:40	0.32	0.19

4.28일 시 간	수질검사(3구간)		4.30일 시 간	수질검사(4구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:10	0.24	0.34	14:10	0.18	0.33
14:20	0.25	0.24	14:20	0.22	0.20
14:30	0.26	0.16	14:30	0.25	0.14
14:40	0.27	0.16	14:40	0.28	0.14

- 세척수량 : 425㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2
3
4
5