문서번호	수도자재관리센터-7216
결재일자	2015.5.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		代윤승욱	05/02 성시영
협조

접합불량 발생자재 조치결과보고

(타이튼 주철관 150mm건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

접합불량 발생 자재 조치결과보고

본부 누수방지과-2959(‘15.04.10)호 및 동부수도사업소 시설관리과-8662(’15.04.09)호와 관련하여 우리센터에서 출고하여 고무링 접합불량

발생한 자재에 대하여 원인 조사를 실시하고 원인결과에 따른 조치사항을

아래와 같이 보고합니다.

□ 접합불량 발생내역

품 명	규 격	수량(본)	납품업체	비고
수도용 덕타일 주철관 (시멘트라이닝)	타이튼(2종) 150mm	9	신안주철(주)	2014년 대형45번 납품건

□ 불량발생개요

○ 발생일자 : 2015.04.09

○ 내    용 : 동부수도사업소 시설관리과에서 2015년도 회기동외 7개

동 상수도공사와 관련하여 타이튼(2종)150mm의 시공중

타이튼관 수구와 고무링의 접합불량이 발생하여 조치요

청

□ 조사결과

○ 상기 주철관은 신안주철(주)에서 납품한 자재로서 제작사에 원인

분석 및 조치일정을 협의하여 조사한 결과 직관의 고무링 삽입부

에 분체에폭시가 과다하게 도장이 되어 고무링의 삽입이 원활

하지 못하여 발생한 사항으로서, 고무링 삽입부에 과다하게 도장

된 부분은 연마작업으로 보수가 가능 함.

□ 조치사항 및 결과

○ 고무링 삽입 불량건과 관련 하여 신안주철(주)에서 조치완료를

하고 우리센터에 조치완료 사항을 통보 하여 확인한 바 고무링이

정상적으로 삽입됨을 확인 함.(2015.05.01.)

□ 보고자 의견

○ 조치사항에 대하여 확인 결과 고무링이 정상적으로 삽입 되기에 본부 누

수 방지과에 원인분석과 조치결과를 제출하며, 제작사(신안주철)에는 동일

사례가 다시 발생하지 않도록 요청 코저 합니다.

붙임 : 조치사항 사진대지 1부. 끝.