문서번호	보수과-692
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	03/03 김동기
협 조
	운영과장			서한호
	행정관리팀장			고경환
	주무관			최양교
	주무관			곽희영

2014 취,정수장 전력료 절감 계획

2014. 2.

뚝도아리수정수센터

(보수과)

2014 취,정수장 전력료 절감 계획

◈ 본부 기전설비과-1102(2014.2.21.)호 “2014년도 정수센터 전력료 절감 계획

통보”와 관련임.

◈ 2014년도 우리센터 취,정수장 전력료 절감을 위한 전력설비의       효율적 운영 및 노후설비 성능개선 등 추진 계획을 보고드림

Ⅰ		현황 및 절감 목표

추진배경

시간대별 차등요금 적용에 따른 효율적 설비운영 필요

- 경부하 시간대 64.3원, 중간부하 시간대 106원, 최대부하 시간대 163.8원

☞ 최대부하 시간대가 경부하 시간대보다 약 2.55배 더 비쌈

전기요금 인상(‘13.11월 6.4%)에 따른 전력료 증가 예상(약 2억원)

시설현대화공사 시운전에 따른 전력사용 증가 예상

전기요금 절감을 위한 절감 목표 설정 및 실행방안 필요

전력료 집행현황

구 분	합 계	취수장	정수장	비고
2013년도	4,137,645천원	687,613천원	3,450,032천원

절감 목표 : 약 195백만원

취,송수펌프 효율적 운영(부하관리)에 따른 전력료 절감 : 167백만원

‣ 전기요금 피크시간대 절감 운영(부하관리) 및 피크전력 제어

노후 설비 성능개선에 따른 전기사용량 절감 : 28백만원

‣ 모터펌프 효율개선 및 고효율 LED 조명 교체 실시

청사 에너지지킴이 활동 철저

Ⅱ		2013년도 전력료 집행 분석

정수생산 및 전력사용 현황

2012년 보다 정수생산량 및 전기사용량은 각각 2.1% 및 6.4% 감소

전기요금은‘12.11월 요금체계 변경(인상)으로 약 3.7% 증가

구 분	2012년도			2013년도
	전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천㎥)	전기사용량 (MWh)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천㎥)
계	46,293	3,987	147,717	43,292	4,138	144,567
자양취수	7,107	663	96,010	6,691	688	91,944
뚝도정수	39,186	3,324	147,717	36,601	3,450	144,567

※ 강북 취수 제외

최근 4년간 전력사용 추이                            (강북 취수 제외)

- 톤당전력사용량(kwh/㎥)은 지속적인 에너지절감 추진으로 점진 하향 추세

- 톤당전력료(원/㎥) 및 전력원단위(원/kwh)는 꾸준한 전기요금 인상으로

점진적 상승 추세

전력료 절감 실적 : 167백만원

□ 시간대별 부하관리 : 157백만원

요금이 비싼 시간대 정수생산 최소화 → 요금이 싼 시간대 최대생산

☞ 시간대별 적용 전기요금(2013년도)

- 경부하 시간대 61.5원, 중간부하 시간대 100.5원, 최대부하 시간대 151.9원

시간대별 전력사용량 현황

☞ 최대부하 시간대 28.2% 절감 운영

구 분	일정하게 운영시 (백분율, %)	2013년도 실적 (백분율, %)	증감율
합 계	43,291,656kwh (100%)	43,291,656kwh (100%)
경부하 시간대	21,645,828kwh (50.0%)	23,116,648kwh (53.4%)	증 6.8%
중간부하 시간대	14,762,453kwh (34.1%)	15,229,832kwh (35.2%)	증 3.2%
최대부하 시간대	6,883,375kwh (15.9%)	4,945,176kwh (11.4%)	감 28.2%

○ 연간 절감 전력량 : 1,470,820kwh

- 최대부하 시간대 절감량 : -1,938,199kwh, 중간부하 시간대 증가량 : +467,379kwh

○ 연간 절감 전력료 : 157백만원

- 최대부하 시간대 절감 : 1,470,820(kwh) x 90.4(원/kwh) ≒ 133백만원

- 중간부하 시간대 절감 :   467,379(kwh) x 51.4(원/kwh) ≒  24백만원

※ 각 정수센터별 전력사용량 현황

☞ 근거 : 본부 기전설비과-1084(2014.2.21.)호“2014년도 정수센터 전력료 절감 계획”

○ 광암정수센터 : 최대부하 시간대 2.1% 절감, 중간부하 시간대 2.2% 절감

○ 구의정수센터 : 최대부하 시간대 20% 절감, 중간부하 시간대 8.2% 절감

○ 뚝도정수센터 : 최대부하 시간대 28.2% 절감

○ 영등포정수센터 : 최대부하 시간대 12.4% 절감, 중간부하 시간대 4.5% 절감

○ 암사정수센터 : 최대부하 시간대 16.2% 절감, 중간부하 시간대 3.4% 절감

○ 강북정수센터 : 최대부하 시간대 19.6% 절감, 중간부하 시간대 0.9% 절감

□ 펌프 효율증대 및 고효율 LED 조명 설치 : 10백만원

○ 배출수처리장 노후 회수펌프를 용량 축소 및 고효율의 모터펌프로 정비하고, 조명시설을 고효율 LED조명으로 교체하여 전기사용량 절감

- 2013년도 추진 실적

합 계	펌프 효율증대		LED 조명등 설치
	수 량	절 감 량	수량	절 감 량
105,514kwh	1대	71,175kwh	126등	34,339kwh

○ 전기요금 절감액 : 105,514(kwh) x 91(원/kwh) ≒ 10백만원

Ⅲ		2014년도 세부 추진계획

정수설비 효율적 운영 : 167백만원

□ 정수센터 전력사용 특성 분석

청사 또는 업무용은 총 전력사용량의 2%미만,

총 사용전력의 98%이상을 수돗물 생산․공급에 사용

계절별, 시간대별 3단계로 전기요금 차등 적용

- 전력료 절감을 위해 요금이 비싼 최대부하 시간대 전력사용 최소화 필요

구 분	시 간 대 별		전력량요금 (원/KWh, 산업용을 고압A 선택Ⅲ)
	여름․봄․가을 (3~10월)	겨울 (11~2월)	여름 (6~8월)	봄․가을 (3~5월,9~10월)	겨울 (11~2월)
경 부 하	23:00-09:00	23:00-09:00	55.2	55.2	62.5
중간부하	09:00-10:00 12:00-13:00 17:00-23:00	09:00-10:00 12:00-17:00 20:00-22:00	108.4	77.3	108.6
최대부하	10:00-12:00 13:00-17:00	10:00-12:00 17:00-20:00 22:00-23:00	178.7	101.0	155.5

□ 정수지와 배수지 활용 시간대별 부하관리 실시

경부하시간대에 정수지 및 배수지를 활용, 수돗물 최대한 생산 비축

- 최대부하시간대는 비축된 물을 공급하며 수돗물 생산․공급 최소화

○ 송수 모터펌프 가동 조절                               (단위 : 대수)

구 분	취수장	정수장	비 고
경․중간부하 시간대	1.5	4
최대부하 시간대	1	2	대현산1,와우산1
절감운영 대수	0.5	2

탈수 및 역세척 설비 등은 최대부하시간대 가동 중단 또는 축소 운영

최대부하 시간대 전기사용량을 30% 절감 추진 (2013년 28.2% 절감 운영)

○ 24시간 균등 운전시 보다 최대부하 시간대에 약 2,065MWh 절감 운영

구 분	24시간 균등운전	2014년도 계획	증감량
총 전력사용량	43,292MWh	43,292MWh
경부하 시간대	21,646MWh	23,711MWh	증 2,065MWh
중간부하 시간대	14,763MWh	14,763MWh
최대부하 시간대	6,883MWh	4,818MWh	감 2,065MWh

※ 2013년도 전기사용량 기준으로 절감 계획량 산출

○ 전기요금 절감액 : 2,065,000(kwh) x 81.0(원/kwh) ≒ 167백만원

☞  최대부하 시간대 단가(평균) - 경부하 시간대 단가(평균)= 138.6원–57.6원 = 81.0원

□ 피크전력(최대수요전력) 관리

피크전력은 기본요금의 적용전력으로 피크전력 상승시 1년간 인상 적용

시설현대화공사 시운전 등으로 전력설비가 늘어나 피크전력 상승 예상

- 전력설비 동시 가동 지양 및 지속적인 부하관리로 피크전력 상승 최소화

○ 2013년도 피크전력 현황(2013년도)                 (단위 : kw)

구 분	취수장	정수장	비고
계약전력	5,093	12,000
피크전력	1,557	5,326	’13.8월

노후설비 성능개선 : 28백만원

□ 저효율 모터펌프 성능개선

사업개요

○ 노후 취수펌프(375hp) 교체 및 노후 수배전반 개량

○ 노후 슬러지 이송펌프 개량 (7.5kw→5.5kw 6대)

소요예산 : 780백만원 (기계: 240백만원, 전기: 540백만원)

전기절감량 : 245,061kwh

☞ 375(hp) x 0.746 x 20%(효율개선70%→90%) x 12h/일 x 365일 = 245,061(kwh)

전기요금 절감액  : 23백만원

☞ 245,061(kwh) x 95.4(원/kwh) ≒ 23백만원

□ 노후 조명설비 교체

사업개요 : 고효율 에너지절약형 LED 조명으로 교체(약 630등)

소요예산 : 120백만원

전기절감량 : 52,998kwh

전기요금 절감액 : 5백만원

☞ 52,998(kwh) x 95.4(원/kwh) ≒ 5백만원

기타

□ 청사 에너지절감 지속 실시

계절별 피크시간대 냉․난방기 가동 자제

사무실 냉․난방 온도 준수 (냉방 28℃, 난방 18℃)

사무실 중식시간(12:00~13:00) 소등

Ⅳ		행 정 사 항

취․송수 펌프 효율적 운영(부하관리) 철저

부서별 에너지지킴이 활동 철저.  끝.