급수민원 현장조사 보고

주무관	주무관	시설관리과장		결재
양봉우	송종범	05/04 남정열
협 조

문서번호 :	시설관리과-7392

명에 의거 동 담당업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 민원요지 : 소출수 발생

○ 위    치 : *************************************

○ 민 원 인 : ******************

□ 건물현황

○ 건 물 명 : ***************

○ 건축연도 : 2014.9.16

○ 주 용 도 : 다세대

************************

○ 층    수 : 5층

○ 표    고  : 36m

□ 보고내용

○ 천호동 고지대에 위치한 ********* 2014년 신축한 건물로 현장조사결과 수압이 2.4㎏/㎠이고 건물 5층에서 수압은 1.4㎏/㎠로 물량을 확인한 결과 화장실에서 물을 사용하면 싱크대에 물이 거의 나오지 않아 생활하는데 많은 불편을 겪고 있는 실정임

□ 보고자의견

○ 현재 배수본관(D=100mm)에서 30mm로 분기하여 급수하고 있는 ******** 인입급수관을 새로 50mm로 확대하여 충분한 물량이 공급될 수 있도록 공사를 시행코자 합니다.

○ 공사개요 : D=50mm, L=1.5m × 2개소

첨부 : 상수도관로대장 1부.  끝.