문서번호	정수과-4190
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
윤지원		代이용은	05/04 代안창수
협조

여과수 탁도계 운영 및 분석결과 보고(4월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

영등포아리수정수센터

(정수과)

4월 여과수 탁도계 운영 결과보고

2015년 4월 탁도자동측정기로 측정한 여과지 공동수로 및 지별 여과수 탁도 관리현황을 보고 함

□ 탁도계 설치 현황

○ 공동수로 : 2대 (1정수장 1대, 2정수장 1대)

○ 지    별 : 26대 (1정수장:16대, 2정수장:10대)

□ 공동수로 여과수 탁도 관리목표

○ 관리목표 : 매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.15NTU를 초과하지 아니하고,

각각의 시료에 대한 측정값이 0.3NTU를 초과하지 아니 할 것.

○ 시료채취 : 여과지의 모든 여과수가 혼합된 지점

※ 공동수로 여과수의 탁도 관리목표 초과원인이 탁도계 또는 계장설비등에 의한

초과의 경우에는 위 탁도 기준을 적용하지 아니한다.

□ 지별 여과수 탁도

○ 탁도측정 및 기록

- 자동측정기를 이용 15분 간격으로 측정, 기록유지.

○ 시료채취 : 타 여과지 여과수가 혼합되기 전 지별 여과수의 대표지점

○ 관리목표

- 월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.15NTU를 초과하지 아니할 것

- 여과개시 후 안정화될때 까지 0.5NTU 보다 커서는 안된다.

※ 지별 여과수의 탁도 관리목표 초과원인이 탁도계 또는 계장설비등에 의한 초과의

경우에는 위 탁도 기준을 적용하지 아니한다.

□ 탁도 모니터링 결과분석

○ 1정수장 여과지 총 16지, 총 46,080회를 측정하였으며 분석결과 공동수로 및 지별탁도 모두 관리목표 이내로 안정적임

○ 2정수장 여과지 총 10지, 총 28,800회를 측정하였으며 분석결과 공동수로 및 지별탁도 모두 관리목표 이내로 안정적임

○ 일회성으로 0.3NTU 이상 측정된 시점이 있으나 이는 공기유입, 측정기 오류에 의한 측정오류 임

붙임 1. 정수처리기준에 따른 지별탁도계 운영결과 보고(2015년 4월 ) 1부.

2. 여과지 운영월보(2015년 4월) 1부.  끝.