문서번호	방재시설부-5971
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		김흥근	05/04 임춘근
협조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

정문 앞 저류조 버림콘크리트

표층 들뜸 부위 처리방안 검토보고

2015. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

정문 앞 저류조 버림콘크리트

표층 들뜸 부위 처리방안 검토보고

▸서울대 정문 앞 저류조 버림콘크리트 타설이후 정문 앞 교차로 계획을 서울대에서 변경요구함에 따라 공사추진이 중단되었고 오랜기간 공기중에 노출되어 있어 표면에 들뜸 현상이 발생됨

▸지난 2.23일 서울대 정문 앞 저류조 가시설 외부전문가 안전점검시 표층 들뜸 부위 제거 후 후속작업 진행을 지적하였으므로 이에 대한 처리방안 검토 보고임

공사개요

○ 공 사 명 : 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

○ 공사기간 : 2012. 1. 6 ~ 2015. 5.30

○ 도 급 액 : 32,908,800천원

○ 도 급 사 : 남광토건(주)외 1개사

○ 감 리 사 : (주)신명건설기술공사

보고내용

○ 서울대 정문 앞 저류조 버림콘크리트 타설이후 정문 앞 교차로 계획을 서울대에서 변경 요구함에 따라 공사추진이 중단됨

- 교차로 계획이 변경되면 유지관리도로 입구 위치가 변경됨에 따라 공사중지

○ 버림콘크리트가 오랜기간 공기중에 노출되어 있었고 연초 저류조 바닥 제설작업을 위한 장비 진입과 관악로 도로제설작업 염화칼슘 유입 등으로 표층부 들뜸이 발생됨(사진참조)

감리검토내용

○ 정문 앞 저류조 본구조물의 품질 향상을 위해 버림콘크리트 표층 들뜸 부위를 제거하고 계획고에 맞추어 버림콘크리트를 재시공하는 것이 적정함

- 주요공사내용 : 평삭 6,017㎡, 버림콘크리트 타설 300㎥

- 소요금액 : 개략 60,506천원

처리방안

○ 현재 재설계가 진행중에 있으며 설계 완료 후 본 공사를 조속히 시행하기 위해 재설계 기간 중 버림콘크리트 들뜸 부위 제거 및 재타설이 필요함.

○ 감리 검토내용은 전체 바닥면적에 5㎝ 평삭후 버림콘크리트 재타설이 적정하다 하였지만 일률적인 평삭은 적정하지 못하다 판단됨.

○ 전체 바닥면적 대부분에서 들뜸현상이 보이지만 평삭면적과 두께 산정은 공사중 판단하여 추후 정산토록 하는 것이 적정하다 판단됨.  끝.