문서번호	인력개발과-9703
결재일자	2015.5.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		이병욱	05/04 김혁
협조

2015년 상반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 결과보고

2015. 5.

2015년 상반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검결과 보고

재난 및 안전관리기본법 및 시민참여형 서울시 안전대진단 추진계획에 따라 상반기 특정관리대상시설(연수원)에 대하여, 외부전문가(서울시 안전관리자문단)와 함께 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍「재난 및 안전관리기본법」제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

❍ 시민참여형 서울시 안전대진단 추진계획(‘안전총괄과-3560,’15.3.4)

❍ 2015년 상반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검계획(인력개발과-8771,’15.4.22)

Ⅱ		점 검 결 과

❍ 점검기간 및 대상

- ‘15. 4. 24(금), 서  천 연수원

- ‘15. 4. 28(화), 수안보 연수원

❍ 점검자

- 건축(토목) 분야: ****************

- 기계(가스) 분야: **************************

※ 4. 28일 *******갑작스런 개인사정으로 점검자 대체 점검

- 전 기 분 야: ******************

- 유지관리분야: 인력개발과       윤진석 주무관

❍ 시설물 등급조정

- 변동없음(서천, 수안보 : A등급)

❍ 지적 및 조치사항

시 설 명	지 적 사 항		조 치 사 항	비 고
서천연수원	건축분야	옥외철재 부위 페인트 탈락 및 녹발생 하늘관과 노을관 중간위치(계단실 부위) 마감재(치장벽돌) 틈 발생 하늘관 4층 원형계단실 상부(4층) 지붕골조(보) 연결부 균열/박리	보수 보수 보수
	토목분야	특이사항 없음	지속적 유지관리
	전기분야	다산관 1층 계단하부 콘센트정리	보완
	기계분야	- 플랜지, 볼트/너트 부식 수영장 기계 펌프실 안전커버 보완	보수 보완
	가스분야	특이사항 없음	지속적 유지관리
	유지관리분야	소방 등 해당 점검기관별 주기적 점검 진행중임.	지속적 유지관리
수안보연수원	건축분야	솔숲관, 하늘관 복도 기둥과 조적벽 조인트부위 수직균열 옥외수영장 목재데크 이탈 및 부식 노천탕 석재판과 마감 몰탈면 단차이 발생 하늘관 지하실 환기 및 채광창 주위 접근방지용 가시설(울타리) 설치	보수 보수 보수 보완
	토목분야	하늘관 뒷면의 사면 안정성 조치 요망	보완
	전기분야	발전기 터미널박스 철판 덮개 모서리 예각 정리요 1층 카페테리아 문어발 배선 정리요 숲속관 2층 EPS실 바닥 개구부 마감 요 향기테라스 안내판 철거 후 기초 고정쇠 철거 미정리	보완 보완 보완 보완
	기계분야	보일러 일일점검표상의 일부 점검기록 누락	보완
	가스분야	양호함	지속적 유지관리
	유지관리분야	소방 등 해당 점검기관별 주기적 점검 진행중임.	지속적 유지관리

Ⅲ		행정사항

❍ 해당연수원에 지적사항 조속 보수․보완 및 유지관리 철저요청

❍ 국가재난관리 정보시스템(NDMS) 점검내용 입력

❍ 안전총괄과 및 건설안전과 점검결과 통보

붙임 : 안전점검서(안전등급 포함) 및 점검사진 각1부.　끝.