문서번호	시설관리과-6631
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정희철	김충완	이계환		05/06 문윤기
협 조

가압장·증압장 모터펌프 정비 추진계획

2015. 5

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

가압장·증압장 모터펌프 정비 계획

가압장·증압장 펌프는 정비추진 계획에 따라 교체 설치 운영되고 있으나,

장기간 사용에 따라 부품마모로 성능저하 및 돌발사고를 미연에 방지코자 고장부분을 정비하여 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자함

❑ 점검 개요

❍ 점검대상 : 상계가압장, 삼각산증압장

❍ 점검일자 : 2015.04.27 ~ 05.04

❍ 점 검 자 : 기전팀장, 정희철, 이상진, 정양진

❑ 점검 결과

❍ 상계가압장

펌프용량	토출량	양정	고장내용	비 고
모터펌프2호기 55kw(75HP)	3.4㎥/min	62m	- 메커니컬씰 및 베어링 이상으로 누수 발생 펌프 전단 게이트밸브 개폐이상 토출관 공기정체 에어벤트 설치

❍ 삼각산증압장

펌프용량	토출량	양정	고장내용	비 고
모터펌프1호기 3.7kw(5HP)	0.74㎥/min	15m	- 토출압 저압(2.2kgf이하)으로 펌프효율 저하 만수감지기 노후로 오작동	정상 토출압력 (3.0kgf)

❑ 정비계획

❍ 우리사업소 2015년 연간단가 계약업체인 [동원펌프(주) 대표 김덕환]에게 작업지시하여 보수를 시행하고

❍ 신규품목인 경우 추후 설계변경하여 정산코자 함.

❑ 소유예산 :  약 1,500만원

❑ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지유지관리
수선유지교체비(214), 기타교체비(05)

(붙임) 정비 대상 시설물

상계가압장	삼각산증압장