복    명    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	박상권	김태형	05/06 최명익

	명에 의하여 동담당 구역내 취약관로(관말정체) 지역에 출장하여 퇴수 및 수질검사를 시행하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 4. 24.
복명자 : *******************

복       명       내       용

수질검사

일시

2014. 4. 24.

건    명

취약관로(관말정체) 지역퇴수 및 수질검사시행

내    용

1. 수질검사실시 현황

연번	위 치	관경	퇴수실시전		퇴수실시후		퇴수량 (㎥)	퇴수시간 (분)	비고
			잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	************	100	0.12	0.25	0.28	0.13	77	30
2	**************	80	0.13	0.21	0.26	0.11	43	25

2. 퇴수량산정

Q = 3.2× A× P1/2 / 60 × T

3. 처리방안

위와 같이 상수도 취약관로(관말정체) 지역에 퇴수 및 수질검사를 실시하고 수질관련 업무에 만전을 기하고자 합니다.

비  고