	서대문소방서
수신자	케이엔튤립 대표 귀하(120-854 서울특별시 서대문구 통일로 353)
(경유)
제 목	처분사전통지서 의견제출에 따른 회신(케이엔튤립)

1. 항상 소방행정에 많은 관심을 가져주시는 귀 대상에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 대상에서 제출하신 처분사전통지서에 따른 의견제출에 대하여 현장확인 및 관련법 검토결과 건물허가당시 제1종장소 241.6㎡으로 소방법 시행령(1980.04.11.) 제17조 7항에 따라 자동화재탐지설비 설치대상 제1종장소 연면적 600㎡이상에 해당하지 않아 자동화재탐지설비 미설치대상이므로 2급 소방안전관리 선임대상이 아니며 작동기능점검 제출대상에서도 제외됨을 알려드립니다.

3.또한 지하1층 주된출입구가 도로와 접한 경우로 연결살수설비 헤드 제외할 수 있으므로  소방시설 작동기능점검한 미비사항중 소화설비와 피난설비만 조치하여 주시기 바라며 소방안전관리 업무에 만전을 가하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서대문소방서장
담당자	안정민		검사지도팀장	代이미리		예방과장	전결 05/06 강신철
협조자
시행	예방과-5831	(		)	접수		(		)
우	120-703	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	ajm0507@seoul.go.kr	/	대시민공개