함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	(주) 신안주철
(경유)
제목	수도용 덕타일 주철관 (타이튼) 접합불량 재발 방지 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수도자재관리센터-5852(2015.4.13.),신안 20*******01(2015.4.

17)호 및 신안 2015-042201(2015.4.22.)호와 관련입니다.

3. 상기 대호와 관련하여 접합불량이 적출 되었던 덕타일 주철관(2014

년 대형45번 타이튼 150mm)은 귀 사와 합동으로 점검결과 직관 고무링 삽입부

에 에폭시분체가 과다하게 도장이 되어 발생 된 사항으로서,

3. 차후 동일사례가 발생 하지 않도록 품질 관리에 만전을 기하여

주시기 바랍니다. 끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	윤승욱		공사자재관리팀장	최정화		소장	05/07 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-7404	(		)	접수		(		)
우	156-051	서울특별시 동작구(노량진동 2-3) 노들로 734	/
전화	02-3146-1921	/전송	02-3146-1909,1965	/		/	부분공개