문서번호	정수시설과-4052
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이광만		유영춘	05/07 임정규
협조
	정수과장		代이용은

아낀전기 거래시장 참여사업 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

아낀전기 거래시장 참여 사업 시행 계획

에너지시민협력과 주관으로 아낀전기 거래시장 참여 사업과 관련하여 수요관리서비스사업자(EnerNOC)의 우리사업소 현장조사 결과와 아낀전기 거래시장 참여 사업 시행 계획을 아래와 같이 시행코자 함.

□ 관련근거

❍ 아낀전기 거래시장 참여사업 관련 실무회의(에너지시민협력과    -3738(2015.4.27).

※ 아낀전기 거래시장 참여사업의 전력거래소 공식 명칭은 한국전력거래소

신뢰성 DR(Demand Respons)제도임

□ 제도개요

❍ 개요 : 전력 피크 시간대에 전기소비자(수요)가 미리 약정한 만큼 절전할 경우(반응) 인센티브를 제공받는 제도

❍ 취지 : 피크시간대 전력공급을 위해 발전소를 새로 짓는 비용을 피할 수 있으므로 이에 대해 전력시장을 통해 보상하는 개념

❍ 시행방법

- 시행기간 : 년 중

- 시행시점 : 예비전력이 500만KW 미만으로 떨어졌을 때,

※ 평일 09:00 ~ 20:00 (토·일요일, 공휴일 제외)

- 이행시간 : 감축지시 1회 최소 2시간, 최대 4시간 지속 참여

(연간 12~18시간 예상)

※ 기존의 지정기간 수요조정 제도에서는 공공기간은 참여해도 인센티브가  없었음.

❍ 감축통보 : 전력거래소에서 감축 1시간전에 수요관리서비스사업자(에너낙)에게 감축지시 통보하면 수요관리서비스사업자는 우리사업소 감축 통보

□ 전력설비 현황

❍ 정수센터 : 계약전력 11,919KW

❍ 취 수 장 : 계약전력 3,739KW

□ 참여방법

❍ 에너지시민협력과에서 선정한 수요관리사업자가 현장 조사하여 전력거래소에 신청하고 부하관리함.

※ 수요관리사업자 : 에너낙

□ 참여효과

❍ 판매수익을 저소득층 에너지 복지사업등에 재투자 검토(에너지

시민과협력과 시장님 보고 사항)

❍ 보상방식 : 용량요금(4만원/kW)+최고변동비(120~130KWH)

□ 부하량 산정

❍ 2013년도 부하조정시 정수장 1200KW, 취수장 600KW 용량으로

5일간(7.22~26) 14:00~17:00시간대 참여한 적이 있어

❍ 금번 수요관리 서비스사업자(에너낙)의 현장 실사(2015.5.6.)시

정수장600KW, 취수장 300KW로 협의함

※ 우리 사업소에서 부하량을 절감하지 못하더라도 Penalty는 없음(목표량 미달성 대한 Penalty는 수요관리사업자(에너낙)이 부담함)

□ 세부시행 방안

○ 송수펌프 가동 계획

- 아낀전기 참여기간 중 정수장 송수펌프를 적절히 가동하여 배수지 수위를 최대수위로 유지한 후 송수펌프 감축운전 시 적극 대응

※ 해당 배수지(금천, 우장산, 증산) 근무자와 긴밀한 연락체계 유지

○ 모터펌프 부하조정 계획

구 분	펌프가동 상태					비 고
	평상시		부하조정시		평균절감 전력(예상)
부하별	펌프가동	평균전력	펌프가동	평균전력
풍 납	970kW×2대 522kW×1대	2,462kW	970kW×2대	1,940kW	522kW
1정수	900kW×2대 450kW×1대	4,840kW	900kW×2대	4,025kW	815kW
2정수	675kW×3대 375kW×1대		675kW×3대
공 업	200kW×1대		200kW×1대
계		7,302kW		5,965kW	1,337kW

※ 정수생산이 지장이 없는 범위내에서 적극참여

○ 피크시간대(14~17시) 냉방 및 조명전력 소비량 1/2감축 계획

- 냉방기 운영제한(냉방온도 28℃이상 준수) 및 순차가동중단

- 사무실 조명1/2 소등 및 불필요 조명시설 일괄소등

- 지열 에너지시스템으로 사무실 냉방

○ 기타사항 유지관리 계획

- 탈수설비 및 역세척설비 등 기타 전력설비는 피크시간대 가동 중단 또는 축소(피크시간 이전 및 이후에 가동)

- 정수생산과 무관한 전력설비는 피크시간대 전면 가동중단

- 전력피크치 관리 및 전력시설 부하역률 95% 유지

□ 향후 계획

○ 향후 수요관리사업자(에너낙)가 조정량 감축 통보시 부하량 조정

시행.  끝.