문서번호	정수과-2136
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		代조평대	05/07 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 05월 06일
구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
			오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)		21	21	21
	집합관 및 밸브누설여부		이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)		0.69	0.69	0.69
	긴급차단장치		이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태		이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부		누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)		0.69	0.69	0.69
	인젝터 운전상태	전염소	가동중지	가동중지	가동중지
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소	0.05(20,31)	0.05(20,31)	0.05(20,31)
		1중염소	0.05(24,23)	0.05(24,23)	0.05(24,23)
		1후염소	0.05(30,33)	0.05(30,33)	0.05(30,33)
		2전염소(1계열)	0.05	0.05	0.05
		2전염소(2계열)	0.049	0.049	0.049
		2중염소(1계열)	0.06	0.06	0.06
		2중염소(2계열)	0.06	0.06	0.06
		2후염소	0.048	0.048	0.049
중화설비	가스누설경보기 상태		정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태		이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태		정 상	정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			80(0.59)	80(0.59)	80(0.59)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			80(0.59)	80(0.59)	80(0.59)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상없음	이상없음	이상없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	9,6,340,358,346,351,37,2,10
	예 비	9 병		B 측	84, 83, 78, 81, 82, 79, 86, 77, 85
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측
	공용기	13병		A 측	344,12,43,40,36,350,42,03,14,20,360,19,80
		10병		B 측	343,41, 15, 354, 356, 30, 334, 46, 13, 353
시설정비 및 특기사항	■ 3,4지 후염소 농도제어 프로그램 점검 및 활성탄 여과지 밸브개도율 신호조정 - 펜지아21 : 심재도 이사 급격한 유량변화에 따른 농도제어 문제 작업중 - 활성탄여과지 밸브개도율 조정 및 오존접촉지 유출밸브 ■ 후염소 농도제어 시험운전 - 운전결과: 유량제어보다 미흡하여 유량운전으로 변경 운영 및 프로그램보완중 ■ 염소설비 미비사항 대우건설 조치요구 - 대우건설 조치요구 ■ 염소저장실 전원 중 2개소 불량으로 전등이 들어오지 않음. - 정수시설과 함승훈 주무관 전달(교체 요청 4/24) ■ 염소저장실 미비설비 점검(동방수기 김용식부장) - 제어신 전송설비 일부 수정 - 신호설비 및 기화기 보충수 전자밸브 작동불량등 5월초 조치 예정 ■ 1정수장 전염소ㆍ중염소ㆍ후염소 염소투입 중지(10:30~10:50) - 전염소,중염소,후염소 투입기 공급중단에 따른 전원 Off ■ 2정수장 전염소ㆍ중염소 1,2계열 후 염소 염소투입 재개 - 2계열 중염소 주배관 진공이 걸리지 않아 염소투입 안됨(막힌 것으로 판단됨) . 대우CM단 및 대우건설 통보 및 조치요청 - 2계열 중염소 예비배관으로 염소투입 재개 하였으나 점검결과 관내 진공상태 불안정 예의 주시하고 있음
점 검 자	조평대

끝.