문서번호	총무과-5382
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
염윤섭		김정회	05/07 代김정회
협 조
	주무관			이진섭
	주무관			강성기
	주무관			박연용

본관 4월 전기설비 월간점검 결과보고

2015. 5.

서울시립미술관

총무과

본관 4월 전기설비 월간 점검 결과보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검

을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련규정

○ 2015년도 미술관 전기시설물 안전관리 계획(총무과-149, 2015.1.6.)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

점 검 개 요

○ 점검일시 : 2015년 4월 20일~4월30일

○ 대    상 : 서소문 본관

○ 점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자), 강성기, 박연용

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 지하 2층 수장고 부점등상태 점검

- 서소문본관 소방설비점검(R형복합식수신기, 가스수신반 배터리외 다수)

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상3층 (13,434㎡)	특고압설비 22.9KV 1,700KVA	-수변전설비 1식(수전반7면, 변압기3대) -배전설비 1식(저압반7면,MCC반 5면) -무정전전원장치(40KVA) -비상발전기(600KVA) 1대 -자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

○ 시설물 현황

설비점검결과

○ 발전기 점검결과

- 냉각수펌프 동작상태 점검(이상음)

- 자동제어판넬 동작상태 점검(이상없음)

- 엔진오일상태 점검(이상없음)

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- LBS(단로스위치), LA(피뢰기), MOF(계기용 변압 변류기), 전력용변압기(TR)

전원접속, 온도 상태 점검 및 변색 균열상태 점검 (이상없음)

- 진공차단기(VCB) 제어회로선 접속상태 점검(이상없음)

- 비상전원장치(UPS, 정류기) 동작상태 점검(이상없음)

- 전력용 콘덴서상태 점검(이상없음)

○ 분전반상태 점검 결과

- 지하1층 동쪽 분전반(세마홀 앞) 누전회로(LE-B101(8좌 1개소 불량) 점검

· 옥외 등기구 습기로 인한 누전 확인(습기 건조 후 차단기 재투입 예정)

※ 서울시립미술관 절연저항측정 결과보고 총무과-4345(2015.04.10.)

○ 소방점검결과

- 소화기 및 소화전 점검(이상없음)

- 이너젠가스 충약상태 점검(이상없음)

점검 의견

○ 무정전전원공급장치(UPS) 온도변화를 유의깊게 관찰 필요

○ 당직근무시 전기시설물 비상초지 교육 필요

붙임 : 1. 월간전기점검표 1부.

2. 월간점검사진 1부.