문서번호	정수과-2317
결재일자	2015.5.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이근보		정종기	05/08 이성재
협 조	행정관리과장			유영준
	정수시설과장			윤종민
	주무관			김대원
	주무관			강일형
	주무관			최양교
	주무관			곽희영
	주무관			이금재

- 상수도분야 중기청 지원과제 수행업체의 Pilot Plant 설치장소 요청 관련 -

정수센터 분야별 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

- 상수도분야 중기청 지원과제 수행업체의 Pilot Plant 설치장소 요청 관련 -

정수센터 분야별 검토결과 보고

중소기업청 산하 중소기업기술정보진흥원에서 발주하는 「2014년 중소기업 기술혁신개발사업」지원과제 수행업체인 *******로부터 정수센터내 Pilot Plant  설치장소 협조요청에 따른 검토결과를 보고 함

Ⅰ		관련근거 및 지원과제 개요

▢ 2014년 중소기업 기술혁신개발사업 지원과제 협조요청(중소기업기술 정보진흥원 혁신기술평가부-95호, ’15. 3. 11, 중소기업청 위탁집행 기관)

○ 정부과제 수행기관의 성공적 과제수행을 위해 적극 검토 협조

▢ 2014년 기술혁신개발사업 Pilot Plant 설치장소 협조 요청(삼보 1503-1610 ’15.3.23)

○ 최적의 약품주입과 최적 혼화‧응집조건을 실험하여 최적 혼화‧응집 교반 에너지 통합 제어시스템 개발

○ 뚝도아리수정수센터에서의 최적의 약품주입과 최적 혼화응집조건 Pilot Test 가능

< 2014년 중소기업 기술혁신개발사업 지원과제(삼보과학(주)) >

‣ 구    분 : 정부지원사업(중소기업청 산하 중소기업기술정보진흥원)

‣ 사 업 명 : 2014년 중소기업 기술혁신개발사업

‣ 과 제 명 : *******************************

*******************

‣ ************* * ************** ***********

‣ ********** *** ******** *** ******

‣ 사 업 비 : ************** ************* ********

Ⅱ		설치장소 협조 요청 사항

▢ 요청기관 : ******* *********

▢ 사용기간 : 2015. 5.  ~ 2017. 4. (2년간)

▢ 요청내용

○ Pilot 설치장소 : 약 50㎡(컨테이너박스 2개), 활성탄 설비 옆 부지

○ 설치규모

- 설비용량 : MAX 100톤/일×2계열(실험군/대조군)

- 설비구성 : 응집제 주입률 결정제어 시스템(CAST-V2) 1대, 교반기

(혼화기 1대, 응집기 3대) 2열, 수질자동 계측기(pH, 탁도, SCD, FSA 등)

- 채수 및 배수위치 : 착수정 전단에서 채수, 착수정 후단으로 배출

- 사용약품 : 응집제(PAC, PAHCS), CO2, NaOH

- 측정항목

‧ 원  수 : 응집제요구량, pH, 탁도, TOC, UVA

‧ 처리수 : pH, 탁도, TOC, UVA, SCD, floc size

○ Pilot 운영소요 : ************************************

○ 출입인원 : ***(상시근무자)<*************>

※ 유동인원 : ***************************,

*****************

Ⅲ		검토내용

▢ 관련법규

○ 공유재산 및 물품 관리법, 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례

관련규정 검토결과 토지대부(사용허가)시 관련법 저촉사항은 없음

<관련법규>

‣ 공유재산 및 물품 관리법 제20조(사용‧수익허가)

‧ 지방자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 용도에 장애가

되지 아니하는 범위에서 사용 또는 수익을 허가할 수 있다.

‣ 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 제19조(사용‧수익허가)

‧ 행정재산을 사용‧수익허가할 때에는 다음 사항을 명시하여야 한다.

(1.사용목적, 2.사용기간, 3.사용료, 4.사용료 납부방법, 5.사용‧수익허가 재산의 보존의무, 6.사용‧수익허가 재산에 대한 부과금의 사용자 부담, 7.허가조건)

‣ 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 제22조(일반재산 대부의 준용)

‧ 사용료의 요율 등 사용수익허가에 대한 사항은 제23조부터 제35조

까지의 규정을 준용한다.

‣ 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 제26조(대부료의 요율)

‧ 영 제31조에 따른 연간 대부료의 요율은 이 조례에서 별도로 규정하고

있는 경우를 제외하고 해당 재산평정가격의 1,000분의 50이상으로 하며...

‣ 서울특별시 공유재산 및 물품 관리조례 시행규칙 제27조(행정재산의 사용허가)

▢ 시설측면

○ 사용요청 토지(활성탄옆 부지) 확인결과 인근 지하에 회수관로(배출수지 ↔  착수정)가 매설되어 있으나 일부 구간이며 향후 시설공사계획은

예정되어 있지 않음

○ Pilot설비 설치시 관련 전기설비(누전 등)가 정수시설에 영향을 미치지 않도록 조치 필요

	사용요청 부지 회수관 약 품 실 활성탄설비
사용요청 부지현장	회수관 위치도

▢ 운영측면

○ Pilot 실험시 1일 최대 200톤 사용계획이고 혼화‧응집 처리수는 착수정으로 다시 유입처리 계획으로 전체 취수량(40만톤/일)의 약 0.1% 이내로 정수생산에 영향은 없음

○ 분말활성탄 투입, 현장순찰 등 정수시설 운영에 지장 없음

○ 지원과제 수행기관과 협의하여 신설 2계열 최적 운영조건 도출을 위한 Pilot 실험 가능

▢ 재산 및 관리측면

○ 사용면적에 대하여 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제26조 규정에 따라 사용료 부과

○ Pilot 실험시 소요되는 구내용수 및 전기사용에 대한 부과금은 공유재산 및 물품관리조례 제19조 규정에 따라 사용자가 부담(유량계 및 전기계량기 설치 조치)

○ 출입인원 및 차량에 대한 신원확인 및 통제, Pilot 설치장소 주변의 안전 및 사고예방을 위한 감시카메라 상시 확인 필요

Ⅳ		검토결과

▢ 분야별 검토결과 정수센터 운영 등에 장애가 없으며 신설 2계열 운영효율 개선방안 도출을 위한 실험 및 자료축적을 할 수 있고, 우리시 및 국내 상수도발전과 중소기업 지원을 위한 연구과제 이므로 제반조건을 준수하는 조건으로 Pilot Plant 설치를 위한 장소 협조

▢ 장소 협조시 대부료, 구내용수비 및 전력비 등은 사용자가 부담

○ 토지 사용면적에 대하여 관련규정에 따라 토지 사용료 부과

○ 실험용 원수는 착수정에서 유입하여 혼화․응집 실험후 전량 착수정으로 보내 재사용 계획으로 소비량 없음

○ 세척수로 사용되는 구내용수비는 일반용 상수도 요금(기본요금, 사용요금, 물이용부담금) 적용하여 부과

- 세척수는 약품을 사용하지 않고 조내 청소용도로 전량 회수되므로 하수도요금 부과는 제외

○ 전력비는 한전고지서 또는 자체검침 전기요금산출로 사용자에게 부과

▢ 신설2계열 혼화응집침전 운영효율 개선을 위한 Pilot Test 실시

○ 기간 : 지원과제 수행기관과 협의 실시

○ 방법 : 뚝도정수센터 신설 2계열 혼화응집침전 공정을 Pilot Plant로 구현하여 운영효율 및 개선사항 도출

○ 내용

- 모듈화‧탈착식 Pilot Plant 활용하여 다양한 실험조건에서 Pilot Test를 통하여 최적의 혼화응집침전 운영 조건 도출

- 신설2계열 운영효율 개선방법 모색, 3계열 시설현대화 공사에 개선 건의

Ⅴ		행정사항

▢ Pilot Plant 설치장소 사용협조 보고(본부 생산부) : 정수과

▢ 신설 2계열 운영효율 개선을 위한 Pilot Test가 실시될 수 있도록 지원과제 수행기관에 협조요청 : 정수과

▢ Pilot설비 실험운영 기타 사용료(토지, 전기제외) 부과 및 신설 2계열 Pilot Test 실시 : 정수과

▢ 대부(사용허가) 신청서 처리, 토지사용료 부과, 출입자 신원확인 및 차량 통제, Pilot 설치장소 주변 안전예방감시 : 행정관리과

▢ Pilot설비 설치운영시 전기 등 시설안전 지원, 전기사용료 부과 관리 : 정수시설과

붙임 : 토지사용 허가조건(안) 1부. 끝.