시  민

문서번호	급수운영과-8213
보존기간	년
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
이철	강동철	장시명	05/08 代이현우

중블록(낙성대가3) 4월 공급량 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
누수방지과-2469

2015. 5.

남부수도사업소

낙성대가3중블록 공급량 분석(4월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대가3중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 하며, 아울러 최근 공급량 증가에 따른 감소대책에 대하여 보고드림

□ 낙성대가3 중블록(일반현황)

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 4월				2014. 4월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가3중블록	688	22.92	-43	-5.96	731	24.37

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가3중블록	일치		최근3년자료분석	시행

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	76,616	6,068	5	1	7	32	-
2015년	75,769	6,141	4	3	12	236	-
전년대비증감(%)	-847 (▽1.10)	73 (△1.20)	-1	2	5	204	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	731	817	688	-43	-129	-5.88	-15.8
1일 평균공급량	24.37	26.36	22.92	-1.45	-3.44	-5.95	-13.1

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 4월 공급량은 전년도에 비해 5.96% 감소.

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015		49.48	117.53
2014	94.92	54.73	142.97	55.09	141.53	60.42	147.11	58.20	132.52	56.81	129.05	55.94	112.27
증 ․감		-5.25	-25.44

○ 4월 공급량 증․감 요소 분석

▷ 인구 및 세대수 : 75,769명, 39,395세대

․ 인  구 : 847명 감소(▽1.10%)

․ 세대수 : 149세대 감소(▽0.38%)

※ 낙성대가3 중블록  4월 ℓpcd : 347        ┍ 관악 : 302ℓ

┏ 인구수  : 75,769명   ※ℓpcd┡ 남부 : 308ℓ

┗ 공급량 : 749,182㎥          ┕ 본부 : 309ℓ

▷ 수전수 : 73수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	6,141	5,601	264	199	25	25	10	3	7	4		3
13년	6,068	5,528	264	198	24	26	11	3	7	4		3
증감	73	73	-	1	1	-1	-1	-	-	-		-

- 인구는 ’14년 동기대비 –1.10% 감소 및  수전 73수전 증가(1인가수 증가)

○ 중블록내 기타 사항

▷ 누수현황 분석

- 자연누수 4건 복구 하였으며, 방지량은 3톤임

- 지하누수 탐지는 12건 복구하였으며, 방지량은 236톤임

○ ‘15.1~3월 공급량 증가에 따른 그간의 추진사항

▷ 2개월(‘15.1.1~2.28) 유입량(누계)은 전년 대비 약178천톤(일3,016톤)이 증가 증가되어 누수여부, 경계밸브 확인, 중블록별 유량계 이상유무 검토

- 경계중블록 낙성대1중블록, 낙성대가5중블록과 경계밸브 확인 (‘15.2.10~2.12)

: 경계밸브 및 주변 퇴수밸브, 다용도밸브 확인하였으나 이상없음

- 주요 누수의심 지역 삼성동 시장 특별탐지 및 주변지역 순찰활동 시행(‘15.2.10~2.12)

: 누수 등 특이사항을 발견하지 못함

- 블록내 소출수 신고지역을 확인 검토하였으나 특정 지역에 집중적으로 신고된 소출수 지역은 없음(누수시 수압 저하에 따른 소출수 발생)

▷ 수계변경에 따른 공급량의 증가 ⇒149수전 월 3,280톤 증가

- 신림3증압 급수구역(낙성대가5중블록)중 서원동 409번지 일부(38호)를 신림6배수지 급수구역(낙성대가3중블록) 변경

▷ 신림2-1배수지 관로탐사 및 배수지 항 퇴수시설물 이사유무 점검(‘15.3.5 ~ 3.10)

- 탐지반 및 직반장 합동 점검결과 관로 및 시설물 이상없음

▷ 공급량 분석 결과 중블록 유출부 3개소가 ‘14년 대비 큰폭으로 감소, 이는 동지역의 누수는 없는 것으로 판단됨(유입과 유출이 매우 상반된 패턴을 보여주고 있음-2월 공급량 분석자료)

○ 대책(추진계획)

▷ 신림6배수지 유입 유량계(NBM23)의 이상 및 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

▷ 시장주변 주별 현장 순찰 강화.  .