문서번호	운영과-3517
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
유수형		박종길	05/08 최승훈
협조

’15년 전기설비 월간점검 결과 보고(4월)

2015. 5.

시립북서울미술관

(운 영 과)

전기설비 월간점검 결과 보고(4월)

우리 미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 관련근거

○ 2015년 전기시설물 안전관리 계획(운영과-555,2014.1.21)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 전기시설물 현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 17,113㎡	특고압설비 22.9KV 1,500KVA 발전설비 500kW(625KVA)	수변전설비 배전반(특고압반6면,TR반3면,저압반8면) 배터리반:2면 변압기:전등용500KVA/동력용500KVA 2대 무정전전원장치(20KVA) 1대 태양광 발전설비 20.9KW 비상발전기(500KW) 1대/비상발전기반:2면 자동제어설비(기계·전력·조명) 1식 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 점검개요

○ 일    시 : ‘15. 4. 1 ~ 4. 30

○ 대상시설 : 북서울미술관 전기시설물 전체

○ 담 당 자 : 전기시설물 총괄 유수형

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 이문희, 윤태현, 김영복, 정봉화

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검(월 2회 시운전)

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동, 행정실 층 별 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- 전시실 전시조명 부점등 및 전열설비 점검

- 변압기 2차측 누설전류 측정으로 월 단위 정기점검 강화

- 미술관 분전함 전기설비 절연저항 측정

□ 전기설비 점검결과

○ 층별 전력분전함 누전차단기 점검(육안점검)

구분		주요 진단사항	판정	비고
전기설비	배전반	파손,부식 및 내부 이물질 침입여부 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
	분전반	분전반 및 차단기회로명 명판	적합	-
	차단기	MCCB,ELB,전자접촉기 등 용량적정 여부 온손,파손,열화 등 외관점검 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 자동점멸기 조작전원 및 동작사태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	기기와의 접촉상태(과열,변색)등 퓨즈,적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 차단기와 케이블 단자 조임 상태	적합	-

○ B1F 행정동/전시동, 조정실 분전반의 차단기의 절연점검 실시(양호)

○ 변압기 2종접지선 누설전류 측정을 통한 전기시설 절연점검(양호)

변압기	접지선 누설전류	공급전류	기준값	결과
TR-1	14.9mA	52.7A	26.4mA이하	양호
TR-2	53.7mA	152.8A	76.4mA이하	양호
TR-3	31.9mA	197.7A	98.8mA이하	양호

※변압기2종 접지선 누설전류가 공급전류의 기준값(1/2000)이하로 양호함

○ 전기안전교육 실시

○ 에너지의 날 소등행사(매월22일 20:00~21:00)

○ 모타 EOCR 상태 점검 및 조정

○ 태양광 설비 월간점검 실시

□ 작업내용

○ 주출입구 간판등 타이머, SMPS 설치 및 간판 케이블 포설

○ 아트도서실의 전등 스위치 회로 분리 및 어드레스 변경 작업

○ 행정실 천장 평판등 SMPS 1개 교체(하자처리)

○ 비상용 분전반에 대한 콘센트 설치 작업(3개소)

○ 사진갤러리1, 어린이갤러리, 광천장 SMPS 교체 작업

○ 지하1층 주차장의 배기팬룸내 분전반 타이머 교체 작업

○ 지하2층 인턴실의 콘센트 신설 및 전원케이블 포설

○ 수배전반 및 전력분전함 절연저항 측정을 지속적으로 실시하여        전기안전 사고를 미연에 방지(변압기 2종 접지선의 누설전류 측정)

□ 전기안전 교육사항

○ 교 육 명 : ‘15 전기안전교육(3월)(운영과-3175, ’15. 4. 23.)

○ 일시 및 장소: ‘15. 4. 23.(목)/ 방재실

○ 내    용 : 누전된 양수기 펌프에 감전 사고

○ 강    사 : 전기안전관리자 이문희

○ 참    석 : 시설직원 10명

□ 점검사진

특고압설비 점검(LBS)	특고압설비 점검(MOF)	특고압설비 점검(변압기)	변압기 2종 접지선의 누설전류 측정
B!F 행정동 EPS실 분전반 절연점검	B!F 전시동 EPS실 분전반 절연점검	B1F 조정실 분전반 절연점검	비상용 분전반 콘센트신설

붙임 : 1. 4월 월간전기점검표 및 전기월보 각1부.

2. 4월 월간태양광발전 점검표 및 발전량 각1부

3. 4월 절연저항측정표 1부

4. B1F 절연저항측정표 1부.  끝.